Приложение № 1 к Договору № __________
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

ООО «КАНОН»
___________________

«____» _____________202__г.
М.п.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и испытанию на водоотдачу пожарных гидрантов

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И СРОКИ

1.1. Наименование Заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «КАНОН» (ООО «КАНОН»).
1.2. Наименование услуг: Периодическое техническое обслуживание (далее — ТО) и проверка на водоотдачу наружного противопожарного водопровода (НПВ) с испытанием пожарных гидрантов (ПГ).
1.3. Адрес оказания услуг: г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 6.
1.4. Срок действия договора: С момента заключения договора сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации на аналогичный срок на прежних условиях, если ни одна из Сторон не заявит о его прекращении.
1.5. Периодичность обслуживания: 2 раза в год (весна и осень) в соответствии с требованиями законодательства РФ.
2. ОБЪЕМ УСЛУГ (СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ)

Объектом обслуживания является наружный противопожарный водопровод (НПВ) Заказчика в составе 13 (тринадцати) подземных пожарных гидрантов (ПГ), установленных в пожарных колодцах.
3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Исполнитель обязан выполнять услуги в строгом соответствии со следующими нормативными актами:
3.1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
3.2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме в Российской Федерации».
3.3. ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний».
3.4. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».
4. СОСТАВ И РЕГЛАМЕНТ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

В рамках каждого полугодового обслуживания Исполнитель обязуется выполнить следующий комплекс работ для всех 13 ПГ:

4.1. Техническое обслуживание и проверка исправности:
· Очистка крышек колодцев от мусора, грунта, льда или снега.
· Откачка талых и грунтовых вод из колодцев (при наличии).
· Проверка целостности люка, крышки, горловины и стенок колодца.
· Визуальная проверка состояния корпуса гидранта, ниппеля, резьбы и шпинделя.
· Проверка герметичности соединений и фланцев под давлением.
· Проверка работы дренажного клапана (сливного отверстия) на предмет полного удаления воды из корпуса гидранта после закрытия.
· Проверка легкости открытия и закрытия гидранта с помощью пожарной колонки (КПА).
· Смазка резьбовых соединений и ходовых частей специальными составами.
4.2. Испытание НПВ на водоотдачу:
· Измерение гидростатического давления в сети при закрытых гидрантах.
· Измерение динамического давления во время пуска воды.
· Определение фактического расхода воды (водоотдачи) из сети НПВ с использованием специализированного измерительного оборудования (методом объемного замера или с помощью поверенных приборов — стволов-водомеров, тахометрических приборов).
· Сравнение полученных показателей с нормативными требованиями СП 8.13130.2020 для данного типа объекта.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

5.1. Лицензирование: Исполнитель обязан иметь действующую лицензию МЧС России на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности с открытым видом работ: «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ».
5.2. Оборудование: Все используемые Исполнителем манометры и измерительные приборы должны иметь действующие свидетельства о поверке (копии свидетельств предоставляются Заказчику по запросу).
5.3. Безопасность: Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при проведении работ в колодцах (включая проверку загазованности колодцев перед спуском).
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ И ОТЧЕТНОСТЬ

6.1. По результатам проверки Исполнитель вносит соответствующие записи в Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты Заказчика.
6.2. По итогам испытаний Исполнитель составляет и передает Заказчику официальный Протокол (Акт) испытаний наружного противопожарного водопровода на водоотдачу и проверку работоспособности пожарных гидрантов.
6.3. В случае выявления неисправностей (протечки, сорванная резьба, разрушение колодца), Исполнитель составляет Дефектную ведомость. Ремонтные работы по замене или восстановлению ПГ согласовываются отдельно.
	Заказчик:

_________________/______________________/


	Подрядчик:

_____________________/_________________/


