Приложение № 1 к Договору № __________
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

«Город-СтройИнвест»
___________________Н.А. Зубкова
«____» _____________202__г.

М.п.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по устройству 
противопожарных перегородок 1-го типа (EI 45) и монтажу дверных блоков EIS 60 
на объекте: Цветочная ул., д. 6, литер Ж (2-й этаж)

	1. Общие данные
	

	Заказчик
	ООО «ГСИ»

	Основание для работ
	ФЗ-123, СП 2.13130.2020, Приложение №1 к ТЗ

	Предмет работ
	Состав, виды и объемы Работ определяются Техническим заданием (Приложение №1), Ведомостью объемов работ (Приложение №2) и Спецификацией оборудования (Приложение №3). При наличии противоречий между текстовыми частями указанных документов приоритет имеет Техническое задание. При возникновении споров по количеству материалов приоритет имеет Ведомость объемов работ (ВОР)

	Срок выполнения
	В соответствии с договором подряда

	Лицензия подрядчика
	МЧС («Монтаж заполнений проемов в противопожарных преградах»)

	2. Назначение работ
	Физическое разделение зон и путей эвакуации; обеспечение пожарной безопасности объекта.

	3. Количественные показатели
	

	Площадь перегородок ГКЛ
	372,5 м²

	Дверные проемы под усиление рамой
	16 шт.

	Противопожарные двери EIS 60 (монтаж)
	17 шт.

	Съемные пандусы «ДОЗОР-40»
	17 шт.

	4. Конструктивные требования
	

	Перегородки (ГКЛ)
	

	Тип конструкции
	Система CW 75 / UW 75 (стенка профиля 0,6 мм), шаг стоек — 600 мм

	Огнестойкость
	REI не менее 45 минут, класс К0

	Заполнение
	Каменная вата, плотность 110 кг/м³, толщина строго 100 мм

	Обшивка
	ГСП-DF (Knauf или аналог), 12,5 мм (4 слоя внахлест)

	Стыки
	Бумажная армирующая лента + безусадочная шпаклевка двух внешних слоев

	Усиление дверных порталов
	

	Материал рамы
	Стальная профильная труба 80×40×3 мм

	Монтаж рамы
	Внутри каркаса до финишного слоя ГКЛ со стороны петель

	Крепеж
	Электродуговая сварка (катет 4 мм) + шпильки М10

	Антикоррозийная защита
	Грунт ГФ-021 + эмаль ПФ-115 (или Hammerite)

	Дверные блоки EIS 60
	

	Полотно
	Сталь 1,2 мм, порошковая окраска RAL 7035

	Фурнитура (строго)
	Замок Fuaro FL-0432; Ручка Fuaro DH-0433 NE (черн.); Доводчик Notedo DC-080 серебро

	Пороги
	Скрытого монтажа (система «14/14/28» или аналоги), доступ МГН

	Доп. комплектация
	Резиновый пандус-рампа «ДОЗОР-40» (900х160х40 мм)

	5. Нормативные ссылки
	• ФЗ-123 от 22.07.2008
• СП 2.13130.2020, СП 4.13130.2013
• ТР ЕАЭС 043/2017
• ГОСТ Р 53307-2009, ГОСТ Р 53303-2009

	6. Качество и сдача-приемка
	

	Документация на материалы
	Сертификаты ТР ЕАЭС 043/2017 на все 17 дверей и доводчики

	Исполнительная документация
	Акты освидетельствования скрытых работ (АОСР) на каждый из 16 порталов усиления (фото фиксации сварки обязательны).

	Работы перед приемкой
	Пусконаладка всех доводчиков и регулировка притворов

	7. Завершающие положения
	

	Гарантия
	24 месяца с момента подписания акта выполненных работ

	Оплата
	В соответствии с условиями договора подряда

	Ответственность Подрядчика
	За соблюдение сроков, качество работ и соответствие нормативам


	Заказчик:

_________________/______________________/


	Подрядчик:

_____________________/_________________/


