ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое перевооружение систем газоснабжения и теплоснабжения объекта по адресу: СПб, наб.реки Екатерингофки д19, с установкой отдельно стоящей блок-модульной котельной и переводом системы теплоснабжения с пара на воду .

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Район строительства | г.Санкт-Петербург, наб.реки Екатерингофки д19 |
| 2 | Заказчик | ООО «СЗУК» |
| 3 | Подрядчик |  |
| 4 | Основание для проектирования | Договор № |
| 5 | Вид строительства | Техническое перевооружение |
| 6 | Стадийность проектирования | Проектирование выполняется в одну стадию: рабочая документация (РД). |
| 7 | Выделение очередей | Строительство осуществляется в две очереди: 1 очередь строительства: Перевод системы отопления здания с пара на воду. Установка в помещении существующей котельной паро-водяного индивидуального теплового пункта (ИТП) с комплектом вспомогательного оборудования. 2 очередь строительства: Строительство блочно-модульной газовой котельной, подключение ее к внутриплощадочным системам газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения здания. Демонтаж оборудования существующей котельной. |
| 8 | Требования по вариантным проработкам | Вариантность не требуется. |
| 9 | Срок начала и окончания строительства | 2026-2028 гг. |
| 10 | Основные технико-экономические показатели объекта | Тепловые нагрузки: Отопление и вентиляция – 1,1Гкал/ч (1279кВт) ИТОГО: 1,1Гкал/ч (12791кВт) Потери в сетях и собственные нужды котельной (3%) – 0,033Гкал/ч (38кВт) ВСЕГО: 1,133Гкал/ч (1317кВт) Тепловая сеть от котельной до ИТП потребителей - двух трубная, теплоноситель-вода. Параметры теплоносителя: Р1 = 60м.в.ст. Р2=45 м.в.ст. Т1=95°С Т2=70°С Система теплоснабжения – закрытая. |
| 11 | Категория потребителей по надежности теплоснабжения | Вторая |
| 12 | Предусмотреть установку в котельной следующего основного оборудования | Водогрейные котлы (до 115°С)_____________________тепловой мощностью 750кВт каждый – 2шт Горелочные устройства ____________ под природный газ/дизельное топливо – 2 шт; Скоростные пластинчатые теплообменники тепловой мощностью 1300кВт каждый – 2 шт. |
| 13 | Вид топлива | Основное топливо: Природный газ среднего давления (Ризб = 0,13 МПа), Qнр= 8100 ккал/м3. Аварийное топливо: дизельное топливо «зимнее». Емкость 0,8м3. Заполнение емкости – от автозаправщика. |
| 14 | Требования для водоподготовки | Предусмотреть для водоподготовки: - установку дозирования реагента; |
| 15 | Электроснабжение и электроосвещение | Два ввода от трехфазной сети 380 В, 50 Гц от внутренних сетей предприятия, |
| 16 | Режим работы систем теплоснабжения | Работа в отопительный период. |
| 17 | Система газоснабжения | Газоснабжение газоиспользующего оборудования предусмотреть от существующего газопровода-ввода в соответствии с: - техническими условиями ООО «ПетербургГаз»; - разделом рабочей документации «Наружное газоснабжение» (марка ГСН); Проектом предусмотреть технологический учет расхода газа перед каждым газопотребляющим агрегатом. Проектом предусмотреть коммерческий узел учета расхода газа в соответствии с техническими условиями ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». Предусмотреть систему загазованности помещения с газопотребляющим оборудованием на содержание СО и СН4 согласно действующим нормативным документам. |
| 18 | Система водоснабжения и канализации | Внутреннее водоснабжение систем предусмотреть от сетей хозяйственно-бытового водоснабжения в соответствии с ТУ на водоснабжение и водоотведение. В котельной предусмотреть технический узел учета холодной воды на вводе водопровода в помещение. Предусмотреть технологический учет расхода воды на подпитку котлового контура и сети теплоснабжения. |
| 19 | Автоматизация и диспетчеризация | Автоматика должна обеспечивать работу котельной в автоматическом режиме, не требующем постоянного присутствия обслуживающего персонала. Предусмотреть оборудование диспетчеризации для передачи аварийных сигналов работы котельной на удаленный диспетчерский пункт. |
| 20 | Охранная и пожарная сигнализация | Проектом предусмотреть систему пожарной и охранной сигнализации в соответствии с действующими нормативными документами. |
| 21 | Конструктивные и объемно-планировочные решения | Здание котельной модульное, категории «Г». Фундамент под блок-модуль – монолитный, железобетонный, плитной формы. Несущие конструкции – каркас металлический с конструктивной огнезащитой. Стены - навесные сэндвич-панели с полимерным покрытием с 2 сторон, с теплоизоляцией из минеральной ваты. Кровля котельной – плоская, двухскатная (уточнить проектом). Двери машинного зала определяются проектом, окна – ПВХ. |
| 22 | Система отопления и вентиляции | Предусмотреть систему отопления и вентиляции здания котельной согласно действующим нормативным документам и требованиям паспортов на оборудование |
| 22 | Дымовая труба | Конструкция дымовой трубы – свободностоящая в ферме (несущие металлоконструкции окрашенные) с индивидуальными газоотводящими стволами для каждого котла. Высота дымовой трубы 40м. |
|  |  | 1 очередь строительства Состав разделов рабочей документации: - Проект ИТП; - Проект системы отопления здания (11000м2). |
| 23 | Состав рабочей документации | 2 очередь строительства Состав разделов рабочей документации: - «Архитектурные решения» (АР); - «Конструкции металлические. Здание Котельной» (КМ1); - «Конструкции железобетонные» (КЖ); - «Конструкции металлические. Дымовая труба» (КМ2); - «Водоснабжение и канализация» (ВК); - «Отопление и вентиляция» (ОВ); - «Тепломеханические решения котельной» (ТМ); - «Электроснабжение» (ЭС1); - «Молниезащита и заземление» (ЭС2); - «Силовое электрооборудование» (ЭМ); - «Электрическое освещение (внутреннее)» (ЭО); - «Автоматизация комплексная» (АК); - «Диспетчеризация» (СС); - «Охранная сигнализация» (ОС); - «Пожарная сигнализация» (ПС); - «Топливоподача» (ТП); - «Тепловые сети» ТС); - «Электроснабжение наружное» (ЭС); - «Водоснабжение и водоотведение наружные» (НВК); - «Газоснабжение» (ГС): «Пояснительная записка» (ПЗ); «Наружное газоснабжение» (ГСН) «Внутреннее газоснабжение» (ГСВ); «Автоматизация газоснабжения внутреннего» (АГСВ); «Коммерческий узел учета расхода газа» (КУУГ); При необходимости могут быть назначены дополнительные марки чертежей/разделов или объединены в одну марку с изменением обозначения. |
| 24 | Документация, передаваемая Заказчиком Подрядчику | - Проект существующей котельной; - Архитектурно-строительные чертежи отапливаемого здания. - Проект системы отопления здания. - Тепловые нагрузки и гидравлические характеристики сетей. -Технический отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям по модульной котельной, дымовой трубе, наружным сетям газоснабжения. -Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям по отдельно стоящей котельной, дымовой трубе, наружным сетям газоснабжения. - Полный анализ исходной воды на вводе в строящуюся котельную. - ТУ ООО «ПетербургГаз». - ТУ ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» - ТУ на водоснабжение и водоотведение. - ТУ на электроснабжение. - ТУ на присоединение к тепловым сетям. - Документы, подтверждающие право собственности на земельный участок. |
| 25 | Согласование проекта | Подрядчик осуществляет техническое сопровождение разработанной проектной документации при выполнении согласований и экспертизы промышленной безопасности проекта. |
| 26 | Количество экземпляров проекта. | Подрядчик передает Заказчику после завершения разработки документации рабочего проекта: - Оригинал – 1экз.; - Копия – 1 экз.; - Электронный вариант. |