Приложение № 1 к Договору 

"Утверждаю"
Генеральный директор
ООО «КАНОН»
__________  Орлов В.А.
«____» _____________202__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по расчету оценки пожарного риска и разработке компенсирующих мероприятий
1. Общие сведения
1.1. Наименование работ: Расчет по оценке индивидуального пожарного риска (пожарного риска) для многофункционального здания с подтверждением допустимости отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности. 
1.2. Объект: Здание многофункционального назначения, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 6, лит. АХ. 
1.3. Собственник (Заказчик): ООО «КАНОН». 
1.4. Основание: Предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности № 2512/007-78/191-П/ПВ от 29.01.2026 (пункты 4, 5, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 30, 31, 32, 33). 
1.5. Цель работ: Математическое обоснование обеспечения допустимого уровня пожарной безопасности объекта при наличии отступлений от действующих сводов правил (СП), указанных в предписании, и последующее внесение изменений в декларацию пожарной безопасности.
2. Нормативно-правовая база Работы должны выполняться в строгом соответствии со следующими документами:
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
· Постановление Правительства РФ от 22.07.2020 № 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска».
· СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
· СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».
· Методики определения расчетных величин пожарного риска, утвержденные МЧС России.

3. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком.
 3.1. Поэтажные планы (текущее состояние) в редактируемом формате (dwg) с экспликацией помещений и указанием функциональной пожарной опасности. 
3.2. Технический паспорт здания (год постройки, степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности). 
3.3. Информация о системах противопожарной защиты (АПС, СОУЭ) — существующие или проектные решения. 
3.4. Данные о количестве людей (персонал, посетители) в каждом помещении, график работы, сменность. 
3.5. Фотоматериалы, подтверждающие фактическое состояние по пунктам предписания.
4. Состав и содержание работ (моделирование сценариев) Исполнитель обязан произвести расчеты для обоснования отступлений по следующим группам нарушений:
Блок 1. Объемно-планировочные решения и эвакуация (п. 4, 16, 18, 24, 33):
1. Моделирование развития пожара в помещениях с учетом отсутствия световых проемов в лестничных клетках (п. 4).
2. Расчет времени блокирования путей эвакуации дымом при наличии сквозных проемов в противопожарных преградах (п. 16) и нарушении узлов сопряжения (п. 18).
3. Оценка плотности людских потоков и времени эвакуации при фактической ширине выходов менее 1,2 м (п. 24) и наличии выступающего оборудования в коридорах (п. 33).
Блок 2. Противодымная защита (п. 5, 30, 31, 32):
1. Расчет динамики задымления коридоров длиной более 15 м без систем дымоудаления (п. 5).
2. Оценка влияния горючей отделки потолков на скорость распространения пожара и оптическую плотность дыма (п. 30).
3. Моделирование газообмена в торговом зале и производственных помещениях (п. 31, 32) для подтверждения эффективности естественного проветривания (или обоснования необходимости механической системы).
Блок 3. Конструктивная безопасность (п. 15):
Оценка влияния незащищенной шахты грузового лифта на общую динамику развития пожара (эффект тяги) и блокировку смежных этажей.
Блок 4. Административные и системные вопросы (п. 13, 14, 23):
1. Интеграция всех расчетных данных в единый документ — Декларацию пожарной безопасности (п. 13).
2. Обоснование итогового значения пожарного риска с учетом отсутствия колпаков на светильниках (п. 23) как дополнительного источника зажигания.


5. Требования к расчетной модели.
 5.1. Для моделирования динамики опасных факторов пожара (ОФП) использовать полевую модель (CFD-моделирование, например, FDS) или интегральную модель в зависимости от типа помещения.
5.2. Для моделирования эвакуации использовать имитационно-стохастическую модель движения людских потоков. 
5.3. Рассмотреть не менее 3-х расчетных сценариев пожара для каждой функциональной зоны (включая наиболее опасный сценарий — возгорание в месте хранения горючих товаров в складской зоне на 1-м этаже и в административной части). 
5.4. Учесть в модели фактическое состояние систем защиты (если АПС или СОУЭ частично работоспособны) или их полное отсутствие, если это указано в акте проверки.
6. Требования к оформлению результатов.
6.1. Отчет по расчету пожарного риска должен быть прошит, пронумерован и содержать:  Титульный лист с реквизитами Исполнителя и Заказчика. Копию свидетельства о допуске организации к данному виду работ (выписка из реестра СРО, если применимо). Описание объекта защиты и исходные данные. Обоснование выбранных расчетных сценариев. Результаты моделирования (графики зависимости времени блокирования путей от времени эвакуации).  Сравнение расчетного значения риска с нормативным (допустимым) значением согласно ст. 79 ФЗ-123. Раздел «Компенсирующие мероприятия»: Если расчет показывает превышение риска, Исполнитель обязан предложить конкретные технические решения. 
6.2. Расчеты предоставляются также в электронном виде (файлы программного обеспечения, PDF).
6.3. Подготовка новой редакции Декларации пожарной безопасности (форма по Приказу МЧС № 91) с приложением данного отчета.
7. Порядок сдачи-приемки работ.
 7.1. Этап 1: Предоставление предварительного расчета и обоснования компенсирующих мероприятий (в течение 15 рабочих дней). 
7.2. Этап 2: Корректировка (при необходимости) и сдача финального отчета и Декларации (в течение 25 рабочих дней). 
7.3. Результат считается принятым после подтверждения Заказчиком того, что итоговое значение пожарного риска не превышает нормативное, а предложенные компенсирующие мероприятия технически реализуемы.
8. Особые условия.
8.1. Исполнитель несет ответственность за достоверность исходных данных, принятых со слов Заказчика, но обязан зафиксировать их несоответствие нормам в отчете, если таковые будут выявлены в ходе обследования.
8.2. Отчет должен быть составлен таким образом, чтобы быть принятым в качестве приложения к декларации в органах надзорной деятельности МЧС России.
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