# Приложение № 1 к Договору

# "Утверждаю"

# Генеральный директор

# ООО «КАНОН»

# __________  Орлов В.А.

# «____» _____________202__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по расчету оценки пожарного риска и разработке компенсирующих мероприятий

1. Общие сведения

1.1. Наименование работ: Расчет по оценке индивидуального пожарного риска (пожарного риска) для многофункционального здания с подтверждением допустимости отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности.

1.2. Объект: Здание многофункционального назначения, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 6, лит. АХ.

1.3. Собственник (Заказчик): ООО «КАНОН».

1.4. Основание: Предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности № 2512/007-78/191-П/ПВ от 29.01.2026 (пункты 4, 5, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 30, 31, 32, 33).

1.5. Цель работ: Математическое обоснование обеспечения допустимого уровня пожарной безопасности объекта при наличии отступлений от действующих сводов правил (СП), указанных в предписании, и последующее внесение изменений в декларацию пожарной безопасности.

2. Нормативно-правовая база Работы должны выполняться в строгом соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Постановление Правительства РФ от 22.07.2020 № 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска».

- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

- Методики определения расчетных величин пожарного риска, утвержденные МЧС России.

3. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком.

3.1. Поэтажные планы (текущее состояние) в редактируемом формате (dwg) с экспликацией помещений и указанием функциональной пожарной опасности.

3.2. Технический паспорт здания (год постройки, степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности).

3.3. Информация о системах противопожарной защиты (АПС, СОУЭ) — существующие или проектные решения.

3.4. Данные о количестве людей (персонал, посетители) в каждом помещении, график работы, сменность.

3.5. Фотоматериалы, подтверждающие фактическое состояние по пунктам предписания.

4. Состав и содержание работ (моделирование сценариев) Исполнитель обязан произвести расчеты для обоснования отступлений по следующим группам нарушений:

Блок 1. Объемно-планировочные решения и эвакуация (п. 4, 16, 18, 24, 33):

- Моделирование развития пожара в помещениях с учетом отсутствия световых проемов в лестничных клетках (п. 4).

- Расчет времени блокирования путей эвакуации дымом при наличии сквозных проемов в противопожарных преградах (п. 16) и нарушении узлов сопряжения (п. 18).

- Оценка плотности людских потоков и времени эвакуации при фактической ширине выходов менее 1,2 м (п. 24) и наличии выступающего оборудования в коридорах (п. 33).

Блок 2. Противодымная защита (п. 5, 30, 31, 32):

- Расчет динамики задымления коридоров длиной более 15 м без систем дымоудаления (п. 5).

- Оценка влияния горючей отделки потолков на скорость распространения пожара и оптическую плотность дыма (п. 30).

- Моделирование газообмена в торговом зале и производственных помещениях (п. 31, 32) для подтверждения эффективности естественного проветривания (или обоснования необходимости механической системы).

Блок 3. Конструктивная безопасность (п. 15):

Оценка влияния незащищенной шахты грузового лифта на общую динамику развития пожара (эффект тяги) и блокировку смежных этажей.

Блок 4. Административные и системные вопросы (п. 13, 14, 23):

- Интеграция всех расчетных данных в единый документ — Декларацию пожарной безопасности (п. 13).

- Обоснование итогового значения пожарного риска с учетом отсутствия колпаков на светильниках (п. 23) как дополнительного источника зажигания.

5. Требования к расчетной модели.

5.1. Для моделирования динамики опасных факторов пожара (ОФП) использовать полевую модель (CFD-моделирование, например, FDS) или интегральную модель в зависимости от типа помещения.

5.2. Для моделирования эвакуации использовать имитационно-стохастическую модель движения людских потоков.

5.3. Рассмотреть не менее 3-х расчетных сценариев пожара для каждой функциональной зоны (включая наиболее опасный сценарий — возгорание в месте хранения горючих товаров в складской зоне на 1-м этаже и в административной части).

5.4. Учесть в модели фактическое состояние систем защиты (если АПС или СОУЭ частично работоспособны) или их полное отсутствие, если это указано в акте проверки.

6. Требования к оформлению результатов.

6.1. Отчет по расчету пожарного риска должен быть прошит, пронумерован и содержать:  Титульный лист с реквизитами Исполнителя и Заказчика. Копию свидетельства о допуске организации к данному виду работ (выписка из реестра СРО, если применимо). Описание объекта защиты и исходные данные. Обоснование выбранных расчетных сценариев. Результаты моделирования (графики зависимости времени блокирования путей от времени эвакуации).  Сравнение расчетного значения риска с нормативным (допустимым) значением согласно ст. 79 ФЗ-123. Раздел «Компенсирующие мероприятия»: Если расчет показывает превышение риска, Исполнитель обязан предложить конкретные технические решения.

6.2. Расчеты предоставляются также в электронном виде (файлы программного обеспечения, PDF).

6.3. Подготовка новой редакции Декларации пожарной безопасности (форма по Приказу МЧС № 91) с приложением данного отчета.

7. Порядок сдачи-приемки работ.

7.1. Этап 1: Предоставление предварительного расчета и обоснования компенсирующих мероприятий (в течение 15 рабочих дней).

7.2. Этап 2: Корректировка (при необходимости) и сдача финального отчета и Декларации (в течение 25 рабочих дней).

7.3. Результат считается принятым после подтверждения Заказчиком того, что итоговое значение пожарного риска не превышает нормативное, а предложенные компенсирующие мероприятия технически реализуемы.

8. Особые условия.

8.1. Исполнитель несет ответственность за достоверность исходных данных, принятых со слов Заказчика, но обязан зафиксировать их несоответствие нормам в отчете, если таковые будут выявлены в ходе обследования.

8.2. Отчет должен быть составлен таким образом, чтобы быть принятым в качестве приложения к декларации в органах надзорной деятельности МЧС России.

| «Заказчик» | «Подрядчик» |
| --- | --- |
| Генеральный директор ______________________ М.П. | Генеральный директор ____________________ М.П. |