# Приложение № 1 к Договору № __________

# УТВЕРЖДАЮ

# Генеральный директор

# ООО «Гранд Отель «Октябрьская»

# _____________ В.А. Иванов

# «____» _____________202__г.

# М.п.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по плановой огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Техническое задание (ТЗ) определяет перечень, объем, технические и технологические требования к выполнению работ по плановой огнезащитной обработке (ОЗО) деревянных конструкций чердачных помещений на Объектах Заказчика.

1.2. Цель работ: обеспечение требуемого уровня пожарной безопасности зданий, подтверждение не ниже чем II группы огнезащитной эффективности деревянных конструкций в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.3. Все работы должны выполняться силами и за счет Исполнителя, имеющего действующую лицензию МЧС России на данный вид деятельности.

2. ОБЪЕМ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

2.1. Исполнитель обязуется выполнить комплекс работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений (включая стропильные ноги, мауэрлаты, стойки, подкосы, обрешетку, прогоны и иные элементы несущего и ограждающего деревянного каркаса кровли) по адресам и в объемах согласно Таблице №1:

Таблица №1. Адреса объектов и объемы обработки

| № п/п | Адрес Объекта | Развернутая площадь обработки, м² |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 10/118, лит. А | 15 442,8 |
| 2 | г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 41/83, лит. А | 2 571,6 |
| 3 | г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 43-45, лит. А | 2 826,0 |
| ИТОГО |  | 20 840,4 |

2.2. Указанный объем является фиксированным и включает в себя обработку всех без исключения сторон и граней деревянных элементов, доступных для нанесения состава.

2.3. Превышение Исполнителем фактически установленного нормируемого расхода огнезащитного состава в процессе выполнения работ не является основанием для увеличения стоимости или изменения согласованного объема работ.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОГНЕЗАЩИТНОМУ СОСТАВУ

3.1. Состав должен быть строго специализированным и сертифицированным для огнезащитной обработки деревянных конструкций (внутренних деревянных конструкций зданий и сооружений).

3.2. Состав должен обеспечивать получение не ниже чем II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009 (потеря массы образца при испытаниях — не более 25%).

3.3. Состав должен иметь действующий на весь период проведения работ сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности (ТР ЕАЭС 043/2017). Использование составов с истекшим сроком действия сертификата категорически запрещено.

3.4. Материал должен поставляться на объект в оригинальной заводской упаковке с неповрежденными пломбами и этикетками. Остаточный срок годности состава на момент поставки на объект должен составлять не менее 70% от общего срока годности, установленного заводом-изготовителем.

3.5. Огнезащитное покрытие, сформированное составом, должно иметь гарантированный срок службы в условиях чердачных помещений (эксплуатационная категория по ГОСТ) не менее 5 (пяти) лет.

3.6. Состав не должен вызывать коррозию металлических элементов крепежа (гвозди, саморезы, перфорированные пластины) стропильной системы, а также не должен вызывать химических высолов и растрескивания древесины.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

4.1. Работы должны выполняться в строгом соответствии с действующим ГОСТ Р 59637-2021 (Средства противопожарной защиты. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт) и официальной инструкцией (техническим регламентом) производителя конкретного огнезащитного состава.

4.2. Основной объем работ по нанесению состава должен производиться методом безвоздушного распыления (для обеспечения равномерности слоя и высокой производительности). В труднодоступных местах (узлы сопряжения стропил, пазы, замки) допускается использование ручного инструмента (кисти, валики) при условии строгого контроля толщины итогового покрытия.

4.3. Нанесение состава допускается при температуре окружающей среды и обрабатываемых поверхностей не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха не более 80% (если более жесткие требования не установлены производителем состава). Не допускается проведение работ на промерзшей древесине или при наличии на ней наледи/инея.

4.4. Обрабатываемые конструкции на момент нанесения состава должны быть очищены от грязи, пыли, масляных пятен, коры (обзола) и старых лакокрасочных покрытий. Влажность древесины не должна превышать 20% (или иного значения, прямо указанного в паспорте состава).

4.5. Нанесение состава осуществляется послойно. Каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего в соответствии со временем межоперационной сушки, указанным производителем.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

5.1. Режим работы и согласование графика:

- Исполнитель обязан до начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком Календарный график производства работ по каждому адресу. Исполнитель обязан строго согласовать с Заказчиком график проведения шумных работ, а также работ, связанных с возможным выделением резких запахов, в соответствии с действующим законодательством Санкт-Петербурга о тишине.

5.2. Вертикальный транспорт и логистика:

- Заказчик НЕ гарантирует наличие грузовых лифтов на объектах. Подъем огнезащитных составов, тары и технологического оборудования на уровень чердачных помещений осуществляется силами Исполнителя.

- Исполнитель обязан использовать существующие лестничные марши и стационарные лестницы строго в пределах их паспортной грузоподъемности. Рассредоточение и складирование материалов на элементах лестниц и путях эвакуации категорически запрещено.

5.3. Точки подключения к электросети и лимиты мощности:

- Заказчик предоставляет Исполнителю точки подключения к электросети здания на безвозмездной основе.

- Во избежание аварийных ситуаций, срабатывания автоматики защиты и перегрузки внутридомовых сетей, Исполнитель обязан использовать оборудование с суммарной потребляемой мощностью, не превышающей выделенные лимиты на одну точку подключения:

    - Лиговский пр., д. 10/118, лит. А: Точка подключения — ВРУ здания (чердак/лестничная клетка). Максимально допустимая мощность — до 5 кВт.

    - Лиговский пр., д. 41/83, лит. А: Точка подключения — Поэтажные щиты (ГРЩ). Максимально допустимая мощность — до 3.5 кВт.

    - Лиговский пр., д. 43-45, лит. А: Точка подключения — ВРУ здания. Максимально допустимая мощность — до 3.5 кВт.

- Исполнитель обязан обеспечить наличие собственных поверенных электроудлинителей (кабелей) надлежащего сечения, укомплектованных устройствами защитного отключения (УЗО).

6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ПРИЕМКЕ РАБОТ И КОЛЕРОВКЕ

6.1. Визуальный контроль (Колеровка):

- Для обеспечения оперативного визуального контроля качества и равномерности нанесения, Исполнитель обязан применять огнезащитный состав с обязательной заводской колеровкой (индикаторным цветом — например, розовым, красным или иным контрастным цветом, отличным от естественного цвета древесины), либо самостоятельно осуществлять колеровку состава колерами, официально одобренными заводом-изготовителем состава.

6.2. Порядок приемки и испытаний:

- Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком после проведения Исполнителем испытаний по контролю качества ОЗО и предоставления полного комплекта исполнительной документации.

- Контроль качества ОЗО деревянных конструкций должен осуществляться в строгом соответствии с требованиями ГОСТ Р 53292-2009 с обязательным использованием сертифицированного и поверенного малогабаритного прибора (ПМП-1).

- Качество ОЗО считается удовлетворительным, если по результатам испытаний подтверждена не ниже чем II группа огнезащитной эффективности (потеря массы образца стружки составляет не более 25%). Выдача протокола с отрицательным результатом не является основанием для приемки работ.

6.3. Контрольные проверки надзорных органов:

- Заказчик оставляет за собой право в процессе приемки работ привлечь независимую аккредитованную испытательную пожарную лабораторию (ИПЛ) МЧС России для проведения параллельного отбора проб стружки и проведения испытаний.

6.4. Окончательное закрытие работ:

- Работы считаются принятыми и подлежат оплате только после устранения всех замечаний, проведения успешных испытаний и двустороннего подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

7. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

По завершении работ Исполнитель передает Заказчику следующий комплект документов в 1 (одном) экземпляре (единым комплектом по всем трем адресам):

7.1. Копия лицензии МЧС Исполнителя с обязательным указанием видов деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности, включая выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

7.2. Сертификаты соответствия (пожарной безопасности) на примененный огнезащитный состав, действующие на момент проведения работ.

7.3. Паспорта качества завода-изготовителя на использованные партии огнезащитного состава.

7.4. Копия Технологического регламента (инструкции) завода-изготовителя по применению огнезащитного состава.

7.5. Акты освидетельствования скрытых работ (на подготовку и очистку деревянных поверхностей перед нанесением состава).

7.6. Журнал производства огнезащитных работ (с фиксацией температурно-влажностного режима, расхода материалов и толщины слоев).

7.7. Протоколы испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины (по 1 протоколу на каждый адрес), составленные Исполнителем в соответствии с ГОСТ Р 53292-2009, с приложением копий документов на поверенное измерительное оборудование (прибор ПМП-1).

7.8. Руководство (инструкция) по эксплуатации огнезащитного покрытия и регламент проведения периодических проверок (в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1479 «О противопожарном режиме»).

7.9. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

7.10. Счет-фактура (или Универсальный передаточный документ — УПД).

8. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ВОР)

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Примечание / Локация и технические требования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 1.1 | Организация зоны производства работ, укрытие и защита строительных конструкций и оборудования, не подлежащих обработке | Компл. | 3 | Работы выполняются на 3-х адресах: 1. Лиговский пр., д. 10/118, лит. А; 2. Лиговский пр., д. 41/83, лит. А; 3. Лиговский пр., д. 43-45, лит. А. |
| 1.2 | Механическая очистка деревянных конструкций чердака от пыли, грязи, коры (обзола) и отслоений перед нанесением составов | м² | 20 840,4 | Подготовка основания до нормативных показателей (влажность древесины ≤ 20%). |
| 2 | ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 2.1 | Послойная огнезащитная обработка деревянных конструкций (стропильная система, обрешетка) методом безвоздушного распыления (в труднодоступных местах — ручным способом) до достижения нормируемого расхода | м² | 20 840,4 | Обеспечение не ниже II группы эффективности по ГОСТ Р 53292-2009. Распределение развернутой площади по адресам: • Лиговский пр., 10/118: 15 442,8 м² • Лиговский пр., 41/83: 2 571,6 м² • Лиговский пр., 43-45: 2 826,0 м² |
| 2.2 | Обеспечение визуального контроля нанесения за счет применения состава со специальным индикаторным (контрастным) цветом | м² | 20 840,4 | Включено в общую стоимость нанесения. Состав должен иметь равномерный оттенок по всей площади обработки. |
| 3 | КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И СДАЧА РАБОТ |  |  |  |
| 3.1 | Проведение входного и операционного контроля (замеры влажности древесины и параметров воздуха) | Компл. | 3 | По 1 комплексу замеров на каждый адрес с фиксацией в Журнале производства огнезащитных работ с учетом лимитов электромощностей. |
| 3.2 | Проведение испытаний по контролю качества ОЗО (отбор образцов стружки, лабораторный анализ на приборе ПМП-1) с выдачей Протоколов | Протокол | 3 | По 1 протоколу на каждый адрес по ГОСТ Р 53292-2009. Силами и за счет Исполнителя (лицензия МЧС). |
| 3.3 | Разработка, формирование и передача Заказчику полного комплекта исполнительной документации (инструкции, паспорта, акты скрытых работ) | Компл. | 1 | Единый комплект документов по всем трем адресам в соответствии с разделом договора. |
| 4 | ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП |  |  |  |
| 4.1 | Уборка зоны производства работ, сбор, погрузка и вывоз образовавшегося строительного мусора и отходов | Компл. | 3 | Силами и за счет Исполнителя по завершении работ на каждом из 3-х адресов. |

| Заказчик: _________________/______________________/ | Подрядчик: _____________________/_________________/ |
| --- | --- |