ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на монтаж, подключение и пуско-наладку системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

Общие требования

  - Выполнение работ по монтажу, подключению и пуско-наладке системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) (далее вместе – системы) на объекте: «Комплекс зданий», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, выполняется на основании Федерального закона №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и по проекту «Рабочая документация. Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», шифр 120-23-СПС разработанному ООО «АВТОМАТИКА СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ» в 2023 году.

Цели выполнения работ

  - Целью оборудования объекта системами противопожарной защиты является:

- защита людей от воздействия опасных факторов пожара, которое может привести к травматизму и (или) гибели;

- защита имущества предприятия от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.

Место, порядок и сроки выполнения работ

  - Место выполнения работ: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20.

  - Сроки выполнения работ: с момента заключения договора (контракта).

    - Начало выполнения работ – с момента подписания (заключения) договора.

    - Окончание выполнения работ – не позднее 29.12.2023 года.

    - Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ Заказчиком и Подрядчиком.

Состав работ

  - Работы по устройству систем включают следующие этапы:

- подготовительные работы;

- строительно-монтажные работы (СМР);

- пуско-наладочные работы (ПНР);

- сдача систем в эксплуатацию.

Работы по устройству систем выполняется строительно-монтажной, наладочной организациями в соответствии с рабочей документацией с отметкой заказчика о принятии документации в производство.

Рабочая документация должна содержать следующие документы:

- пояснительную записку с описанием принятых технических решений, алгоритмов функционирования системы;

- схему электрическую принципиальную или подключений;

- план размещения оборудования;

- план сетей связи и электроснабжения (возможно совмещение с планом размещения оборудования);

- спецификацию оборудования и изделий

  - Состав подготовительных работ.

Подготовительные работы состоят из следующих этапов:

- работы вне объекта установки систем;

- работы на объекте.

    - Подготовительные работы, осуществляемые вне объекта, включают:

а) комплектование оборудования, изделий и материалов в соответствии с рабочей документацией;

б) комплектование инструмента, приспособлений и оснастки, исходя из состава работ, их объема, а также особенностей производства работ на объекте:

- при наличии высотных работ ‒ выбор количества и размера лесов, стремянок и подмостей, определение потребности в страховочных поясах;

- при наличии пожароопасных работ ‒ определение потребности в первичных средствах пожаротушения, средствах индивидуальной защиты сварщика;

- при отсутствии на объекте источников электроснабжения – определение количества, мощности бензогенераторов;

- при удаленности мест складирования от мест производства работ – определение потребности в приспособлениях для перемещения груза (тележках);

в) сборку сложного оборудования, которое по техническим либо технологическим причинам невозможно или нецелесообразно собирать непосредственно на объекте;

г) установку ПО, которое по техническим либо технологическим причинам невозможно или нецелесообразно инсталлировать непосредственно на объекте;

д) упаковку и маркировку оборудования в соответствии с требованиями заказчика;

е) доставку к месту проведения монтажных работ и размещение оборудования, кабельной продукции, расходных материалов, инструментов, приспособлений, оснастки и измерительных приборов.

В зависимости от вида и состава устанавливаемых систем часть подготовительных работ может быть исключена.

    - Подготовительные работы, осуществляемые на объекте, включают:

- оформление акта-допуска на производство работ, прохождение работниками строительно-монтажной (наладочной) организации инструктажа по охране труда в уполномоченной службе заказчика (в случае, когда такие требования предъявляются заказчиком). Акт-допуск оформляется в соответствии с СП 49.13330 или по форме, установленной заказчиком;

- оформление пропусков на работников строительно-монтажной (наладочной) организации и ее подрядных организаций в соответствии с режимными требованиями, установленными на объекте (стройплощадке);

- вынос или укрытие имущества из помещений, в которых будут проводиться монтажные работы, сопровождающиеся выбросом пыли, искр и твердых частиц (штробление, сверление стен и перекрытий);

- определение совместно с заказчиком мест подключения электрооборудования и инструмента; - выбор совместно с заказчиком мест складирования оборудования, материалов, инструмента, оснастки, определение помещения для переодевания и отдыха работников строительно-монтажной (наладочной) организации.

  - Строительно-монтажные работы СМР должны выполняться в нижеуказанной последовательности:

- монтаж линейной части систем (например, кабелепроводов, кабельных линий);

- монтаж центрального оборудования (например, приемно-контрольных приборов, автоматизированных рабочих мест);

- монтаж периферийного оборудования (например, извещателей).

    - Монтаж линейной части систем включает следующие основные этапы:

- подготовка отверстий, борозд, ниш и гнезд в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимых для прокладки кабельных трасс (строительные работы);

- монтаж опорных конструкций и подвесов, установка закладных элементов (монтаж кабелепроводов);

- монтаж кабельных линий;

- контроль параметров кабельных линий.

      - В соответствии с требованиями СП 76.13330 проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб из негорючих материалов, в коробах или проемах, а через сгораемые ‒ в отрезках стальных труб. При организации вводов в здание монтаж труб следует выполнять, обеспечив уклон наружу здания для стока воды и конденсата. По окончании прокладки кабелей зазоры между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией, а также между кабелями и проводами, проложенными в трубах (коробах, проемах), должны быть загерметизированы легко удаляемой массой из несгораемого материала. Заделка зазоров должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую показателю огнестойкости строительной конструкции.

      - Прокладка кабелей и проводов должна быть выполнена с учетом следующих требований:

- при выборе трассы по возможности следует избегать пересечения проводов между собой;

- трасса не должна совпадать с дымоходами, боровами и другими горячими поверхностями или пересекать их;

- трассу намечают как правило параллельно линиям пересечения стен и потолков;

- при пересечении с трубопроводами кабели и провода должны располагаться на расстоянии не менее 50 мм от трубопровода, при пересечении с трубопроводами с горючими газами и жидкостями ‒ не менее 100 мм;

- трасса проводки по перекрытиям (в штукатурном слое, щелях, в пустотах плит) должна выбираться по кратчайшему расстоянию;

- спуски и подъемы должны выполняться по вертикальным линиям.

      - При подготовке мест прокладки кабелей скрытой кабельной проводки глубина борозд должна быть такой, чтобы после укладки трубопровода и нанесения штукатурки толщина штукатурного слоя над трубопроводом была не менее 10 мм. Борозды не должны иметь острых выступов, крутых углов поворота.

      - При монтаже кабелей и проводов в трубах необходимо соблюдать следующие правила:

- трубопровод прокладывают непосредственно по строительным основаниям или по закрепленным на них опорным конструкциям;

- опорные конструкции закрепляют так, чтобы они выступали на расстояния от 50 до 100 мм от строительной поверхности для удобства соединения труб и ввода их в протяжные коробки;

- к строительной поверхности опорные конструкции крепят сваркой, скобами с лапками, хомутами или накладками на болтах в соответствии с рабочей документацией;

- расстояния между точками крепления трубопровода не должны превышать 2,5 м для труб с условным проходом от 15 до 20 мм и 3 м – для труб с условным проходом от 25 до 32 мм;

- крепление трубопровода электрической проводки к технологическим трубопроводам, а также крепление путем непосредственной приварки трубопровода к строительным или технологическим конструкциям не допускается;

- при прокладке трубопровода необходимо обеспечить его уклон для стока воды и конденсата; - одновременно с прокладкой участков трубопровода выполняют соединения труб между собой, присоединяют их к протяжным коробкам, аппаратам;

- для электропроводок во взрывоопасных установках, в помещениях с химически агрессивной средой, в особо сырых помещениях и наружных установках соединения выполняют с уплотнением стыков и мест ввода труб в протяжные и распределительные коробки, аппараты. При затягивании проводов и кабелей в трубы непосредственно перед выполнением операции необходимо принять меры по предупреждению повреждения оболочек, установив на концах труб металлические или пластмассовые оконцеватели.

      - Прокладка кабелей должна выполняться при климатических условиях, определенных в ТУ на кабель.

      - При прокладке кабелей и проводов необходимо соблюдать минимально допустимые радиусы их изгиба, указанные в паспортных данных или в сопроводительной документации производителя.

      - Кабели следует укладывать с запасом по длине от 1 % до 2%, для чего применять укладку кабеля «змейкой». Укладка запаса кабеля в виде колец (витков) не допускается.

      - Перед монтажом оптического кабеля следует проверить его целостность и с помощью рефлектометра измерить коэффициент затухания оптического сигнала, используя методики по ГОСТ 26814.

      - Протяжка оптического кабеля должна производиться за силовой элемент с использованием средств тяжения с ограничителями и устройств, исключающих закрутку кабеля. Тяговые усилия не должны превышать значений, указанных в ТУ на кабель.

      - Соединения кабелей и проводов с металлическими жилами следует выполнять по ГОСТ 10434. Изоляцию места соединения выполняют изоляционной лентой в три слоя или надевая на место соединения полиэтиленовый изолирующий колпачок (термоусаживаемую гильзу). Соединения кабелей и проводов выполняются, как правило, в соединительных или распределительных коробках.

      - Возле мест присоединения жил кабелей и проводов, а также возле кабельных муфт следует предусматривать запас кабеля или провода (до 1 м для кабелей и проводов с металлическими жилами, не менее 2 м – для волоконно-оптических кабелей), обеспечивающий возможность повторного присоединения.

      - Гибкие переходы кабелей и проводов должны быть выполнены таким образом, чтобы обеспечивать защиту от усталостного разрушения и деформаций в процессе эксплуатации (пункт 6.3 ГОСТ Р 50776).

      - При прокладке кабелей и проводов по установленным конструкциям (проволочные лотки и т.п.) расстояние между точками крепления на горизонтальных участках не должно превышать 500 мм, на вертикальных – 700 мм.

      - Прокладка кабельных линий во взрывоопасных зонах осуществляется с учетом требований ПУЭ.

      - В процессе прокладки кабели и провода должны быть промаркированы маркировочной биркой или нанесением маркировки непосредственно на кабель (провод). Маркировку следует выполнять в местах подключения кабелей и проводов к оборудованию, при входе и выходе у коммутационных (протяжных) коробок на поворотах и ответвлениях трассы, а также с обеих сторон при прохождении их через перегородки и перекрытия. В маркировочной надписи должны быть указаны шифр рабочей документации и наименование кабеля по рабочей документации.

      - При выполнении работ, скрываемых последующими операциями, объем и качество которых не могут быть в дальнейшем проверены визуально (установка заземлителей, прокладка кабелей в земле и др.), составляются акты освидетельствования скрытых работ и конструкций в соответствии с РД 11-2-2006.

      - По завершении монтажа линейной части до подключения оборудования производится контроль параметров кабельных линий, в том числе:

- испытания непрерывности проводников при помощи универсального тестера (мультиметра) по ГОСТ 14014 или генератора тестовых сигналов;

- измерение сопротивления изоляции (для кабелей электроснабжения);

- проверка защиты, обеспечивающей автоматическое отключение источника электропитания. Измерение сопротивления изоляции производится как между всеми жилами кабеля (всеми жилами проводов в трубе или коробе), так и между каждой жилой и металлической защитной оболочкой кабеля (между каждой жилой провода или кабеля с неметаллической оболочкой и трубой, коробом, лотком, конструкцией) по пособию к РД.

Измерение сопротивления изоляции производится мегомметром на напряжение 1000 В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. Продолжительность приложения испытательного напряжения составляет 1 мин. Примечание – Для проведения измерений и составления технического отчета с учетом пункта 1.8.5 ПУЭ, пункта 3.6.13 ПТЭ, пункта 5.1.1 ПОТ заказчик может привлечь компетентные электротехнические лаборатории.

    - Монтаж центрального и периферийного оборудования на строительной площадке, а также в зданиях и помещениях, предназначенных для монтажа оборудования, осуществляется после завершения работ по монтажу линейной части систем.

      - В местах, предназначенных для монтажа оборудования, должны быть закончены строительные и отделочные работы, произведена разборка опалубок, строительных лесов и подмостей, не требующихся для монтажа оборудования, убран мусор.

      - До полного завершения отделочных работ в здании (помещении) рекомендуется сохранять защитные колпаки на дымовых пожарных извещателях.

      - Оборудование должно устанавливаться при температуре окружающего воздуха и относительной влажности, оговоренных в монтажно-эксплуатационных инструкциях предприятий-изготовителей.

      - Место установки, направление обзора, высота и способ установки телевизионных камер, охранных извещателей должны обеспечивать выполнение ими тактических задач, предусмотренных рабочей документацией. При монтаже оборудования необходимо руководствоваться прилагаемой к нему документацией (инструкция, паспорт).

      - Установка приемно-контрольных приборов должна производиться на столе, стене или специальной конструкции на высоте, удобной для обслуживания, но не менее 1 м от уровня пола. Не допускается установка ПКП:

- в сгораемых шкафах;

- на расстоянии менее 1 м от отопительных систем.

При установке нескольких ПКП в ряд должны соблюдаться следующие расстояния:

- между ПКП в ряду – не менее 50 мм;

- между рядами ПКП – не менее 200 мм.

      - Расстояние от открыто смонтированных ПКП, СПУ и извещателей, работающих от сети переменного тока, до расположенных в непосредственной близости горючих материалов или веществ должно быть не менее 600 мм.

      - Установка ПКП, щитков электроснабжения в местах, доступных для посторонних лиц, как правило, должна производиться в запираемых шкафах. Конструкция шкафов не должна влиять на работоспособность приборов (в частности, обеспечивать тепловой режим работы оборудования, не экранировать радиосигнал приемников или передатчиков и др.).

      - Корпуса оборудования должны быть заземлены в соответствии с требованиями инструкций предприятий-изготовителей и СП 76.13330.

      - По завершении монтажа проводится тестирование волоконнооптического коммутационного оборудования, соединенного сегментом волоконно-оптического кабеля. Тестирование заключается в измерении оптических длин, а также величины вносимых потерь. Результаты измерений не должны превышать пределы, определенные рабочей документацией. Для тестирования могут быть использованы полевые тестеры или специальные оптические измерительные приборы. В случае применения многомодовых волокон тестирование выполняется с помощью источников на длинах волн 850 и 1300 нм. Для одномодовых волокон тестирование проводится на длинах волн 1310 и 1550 нм. Все результаты измерений вносимых потерь рекомендуется регистрировать с одной значащей десятичной цифрой в дробной части измеренного значения.

      - После монтажа оборудование должно быть промаркировано с указанием его обозначения в соответствии с рабочей документацией.

    - Пусконаладочные работы (ПНР).

      - Состав и объем ПНР должен соответствовать рабочей (исполнительной) документации, техническому заданию или проекту ПНР, эксплуатационной документации предприятий – изготовителей оборудования.

      - ПНР систем следует осуществлять в следующем порядке:

- автономная наладка системы;

- комплексная наладка системы.

      - В случае если ПНР систем выполняет та же организация, что и СМР, автономную наладку оборудования рекомендуется начинать сразу после окончания монтажа линейной части систем и оборудования электропитания, а при наличии смонтированного основного центрального оборудования (приемно-контрольные приборы, мониторы) – параллельно с проведением монтажа прочего периферийного оборудования.

      - На стадии автономной наладки систем следует выполнить следующие основные операции:

- проверку выполненного монтажа оборудования на соответствие требованиям рабочей документации;

- настройку логических и временных взаимосвязей;

- проверку правильности прохождения сигналов; - расчет и настройку параметров оборудования в соответствии с инструкциями производителя и рабочей документацией;

- корректировку параметров настройки оборудования в процессе его работы.

      - При автономной наладке оборудования СКУД необходимо отрегулировать механизмы преграждающих управляемых устройств (турникетов, шлюзов) и устройств исполнительных (электромеханических, электромагнитных замков и защелок) в точках доступа.

      - При формировании баз данных ОПС, СКУД работники пусконаладочной организации должны соблюдать установленные на объекте организационные и технические требования по защите конфиденциальной информации.

      - На стадии комплексной наладки необходимо выполнить следующие основные операции:

- уточнение характеристик системы, корректировку значений параметров настройки оборудования с учетом их взаимного влияния в процессе работы;

- проверку работы системы «под нагрузкой» и определение ее пригодности для обеспечения эксплуатации оборудования с производительностью, соответствующей рабочей документации;

- проверку взаимодействия с сопряженными инженерными системами.

      - Для системы пожарной сигнализации проверяется ее взаимодействие со СКУД (разблокировка точек доступа по заданным алгоритмам), СОУЭ, системами пожаротушения, вентиляции, управления лифтами.

      - Проверка работы систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией производится индивидуально для каждой соответствующей зоны.

      - На стадии комплексной наладки проверка работы систем в режиме отключения рабочего электроснабжения и режиме бесперебойного (гарантированного) электроснабжения выполняется в соответствии с техническим заданием.

    - Сдача систем в эксплуатацию

      - После завершения комплексной наладки всех систем, они сдаются в эксплуатацию согласно программе и методике испытаний. Программа и методика испытаний разрабатываются наладочной организацией и утверждаются заказчиком. Необходимым условием сдачи систем в эксплуатацию является прохождение каждой системой испытаний на соответствие требованиям проектной и рабочей документации.

      - Испытания проводятся в соответствии с ПМИ. Данный документ разрабатывается наладочной организацией, утверждается заказчиком и представляет собой последовательность этапов, в каждом из которых проверяется отдельный элемент или отдельный параметр системы ПМИ с учетом инструкций по эксплуатации на конкретный прибор.

      - Результаты испытаний оформляются протоколом, форма которого устанавливается ПМИ. При обнаружении несоответствия в протокол испытаний заносится соответствующее замечание.

      - Для СКС в ПМИ в зависимости от типа передаваемого сигнала должны быть предусмотрены испытания оборудования:

- предназначенного для ретрансляции аналоговых сигналов – искажения и ослабления передаваемого сигнала;

- предназначенного для передачи и приема данных в цифровой форме пропускной способности на отсутствие потерь пакетов данных, времени задержки на преобразование и передачу сигнала.

Материалы и оборудование

  - Перечень материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ находится в проектной документации (Приложение № 1 к Техническому заданию) в разделе «Спецификация оборудования».

  - Все оборудование должно быть сертифицированным, (в случае если оно подлежит сертификации по законодательству РФ), и вся техническая документация (спецификации, описания, инструкции) должна быть написана на русском языке. Условия монтажа и эксплуатации оборудования должны соответствовать ГОСТ, СНиП, иной нормативно-технической документацией, действующей в отношении работ, являющихся объектом закупки, а также Правилам противопожарного режима в РФ.

  - Все поставляемые и используемые для работ материалы, изделия должны быть новыми, без дефектов. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, применяемые материалы и изделия должны иметь сертификаты соответствия (сертификаты качества), которые передаются Заказчику в оригинальных экземплярах.

Условия выполнения работ

  - Выполнить данные работы надлежащим образом и в установленный срок, согласно проектно-сметной документации. Сметная стоимость рассчитывается Заказчиком локальным сметным расчетом и согласовывается с Заказчиком до начала выполнения работ.

  - Приступить к выполнению и выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором. Сдать работы, в состоянии, соответствующем требованиям Технического задания.

  - Перед началом работ выполнить обследование объекта совместно с представителем Заказчика, произвести необходимые замеры, уточнить и согласовать расположение устанавливаемого оборудования.

  - При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить сохранность имущества Заказчика, а также не допускать ухудшения или порчи существующих конструкций, загрязнения помещений, территорий.

  - Своевременно письменно информировать Заказчика о возможных неблагоприятных последствиях выполнения работ.

  - Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если они не противоречат условиям настоящего технического задания и (или) Договора.

  - При выполнении работ соблюдать правила техники безопасности, охраны окружающей природной среды и пожарной безопасности, а также технологию строительного производства. В случае причинения ущерба имуществу или здоровью третьих лиц в результате несоблюдения правил, технологии строительного производства, возмещение ущерба производится за счет средств Подрядчика.

  - Работы проводятся в условиях действующего учреждения. Подрядчик обязан обеспечить проведение работ всем необходимым, включая временные подсоединения коммуникаций (обеспечение электроэнергией) в точках подключения, указанных Заказчиком.

  - До начала работ предоставить Заказчику приказы о назначении ответственных лиц Подрядчика за производство работ. Все работники Подрядчика, не являющихся гражданами РФ, должны иметь документы, подтверждающих их право находиться и осуществлять трудовую деятельность на территории РФ.

  - Ежедневно, по окончании рабочего дня производить уборку и вывоз строительного мусора либо складирование его в указанному Заказчиком месте для дальнейшего вывоза. Подрядчик обязан: проводить регулярно еженедельные инструктажи рабочих по охране труда и пожарной безопасности работ на объекте с отметкой об их проведении в журнале инструктажей.

  - По окончании работ обязательно в течение 2 (двух) дней вывезти за пределы территории учреждения материалы, инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции, и другое имущество Подрядчика, использовавшееся для производства работ.

  - Восстановить нарушенное при производстве работ благоустройство.

  - Работы выполнить согласно действующих на момент производства работ СНиП, СанПиН, ГОСТ, СП и других нормативных документов РФ.

  - Прием выполненных работ и технический надзор за выполнением данных работ осуществляют представители Заказчика в установленные контрактом сроки.

  - Оборудование, устанавливаемое в рамках выполняемых по Договору работ, должно быть новым, не бывшим в употреблении, смонтированным из новых деталей без использования бывших в употреблении элементов, а также свободным от прав на него третьих лиц и других обременений, и соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам.

Требования к выполнению работ

  - Работы должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности;

- СП 484.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования;

- СП 486.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности;

- СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности;

- ПУЭ Правила устройства электроустановок;

- ГОСТ Р 59638-2021 Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;

- ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;

- ГОСТ 28130-89 Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические;

- Р 78.36.039-2014 Рекомендации «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графических элементов технических средств охраны, систем контроля и
управления доступом, систем охранного телевидения»;

- РД 25.964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок
пожаротушения, дымоудаления, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
Организация и порядок проведения работ;

- РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

- СНиП 21-01-97 «Пожарная  безопасность зданий и сооружений»;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

- Федеральный  закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

Контроль качества и приёмка работ

  - В процессе выполнения работ устанавливается постоянный контроль за соблюдением технологии выполнения монтажных работ.

  - Обнаруженные при осмотре дефекты должны быть исправлены до начала следующего этапа работ.

  - Приемка выполненных работ осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Заказчиком уведомления Подрядчика о готовности результата работ к приемке.

  - В день приема-передачи результатов работ Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ, при необходимости Подрядчик предоставляет Акт скрытых работ.

  - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта о приемке выполненных работ обязан отправить Подрядчику подписанные со своей стороны документы или мотивированные возражения с приложением перечня выявленных недостатков со ссылками на положения Договора и/или технического задания и запрашиваемых сроков их устранения.

  - В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами.

Требования по электромагнитной совместимости

Разрабатываемая система не должна создавать помех в работе других систем, установленных на Объекте, если это не противоречит требованиям пожарной безопасности в соответствии с законодательными и правовыми актами Российской Федерации.

Приемосдаточные испытания

После завершения монтажных и пусконаладочных работ проводятся приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель Заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность системы в рамках, оговоренных в настоящем техническом задании функциональных особенностей. В случае невыполнения указанных ниже условий параметры системы должны быть приведены в соответствии с данными пунктами технического задания.

Требования к гарантийному сроку работ (или) объему предоставления гарантий их качества

Гарантии качества распространяются на работы, выполненные Подрядчиком по Договору, и составляют 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Состав исполнительной документации при сдаче-приёмке

Предоставление документов по исполнительной документации:

- Исполнительные схемы;

- Акты выполненных работ, пуско-наладочных работ, замера сопротивления изоляции шлейфов пожарной сигнализации, приема в эксплуатацию, работоспособности;

- Паспорта, сертификаты на оборудование, примененное при монтаже;

- Инструкции по правилам работы с приборами управления пожарной сигнализации, распечатки по шлейфам и распределению по помещениям здания (адресов, разделов).

Требование к Подрядчику

Подрядчик должен соответствовать следующим требованиям:

1) Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки:

- копия действующей лицензии на выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 июля 2020 г. N 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, включая следующие пункты лицензии:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

2) Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально-ориентированные некоммерческие организации.

3) Работы осуществляется персоналом, имеющим удостоверение / аттестацию:

- по электробезопасности (не ниже 3 группы).

4) Участник должен выполнить работы по замерам сопротивления изоляции электропроводки с предоставлением отчета, на основании наличия свидетельства о регистрации электролаборатории, выданное Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) в соответствии с требованиями 2.6.2 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Требования к монтажу системы автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

  - Монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре выполнить на основании проектной документации, в соответствии с требованиями национальных стандартов, норм и правил.

  - Монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре выполнить поэтапно в соответствии с проектом. Этапы согласовываются с Заказчиком до начала работ.

  - Монтаж систем противопожарной защиты должен проводиться с соблюдением требований ОТ и техники безопасности, специально обученным персоналом. Квалификационные удостоверения предоставляются Заказчику для проверки перед началом проведения монтажных работ.

  - Квалификационная группа электромонтажных работников по электробезопасности, выполняющих монтаж установок и систем противопожарной защиты, должна быть подтверждена наличием соответствующих удостоверений у каждого работника.

  - Монтаж систем противопожарной защиты, а также пуско-наладочные работы должны проводиться исправным оборудованием и приборами, прошедшими испытание и поверку. Документы, подтверждающие исправность оборудования должны быть предоставлены Заказчику для проверки перед началом проведения монтажных работ.

  - Качество работ, используемых в работе материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и техническим условиям. На всех этапах производства работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

  - Подрядчик должен поставлять на объект необходимые для выполнения работ материалы и технику, осуществлять приемку, разгрузку и складирование материалов и оборудования, завезенных для выполнения работ.

  - По окончании работ подрядчик должен убрать весь строительный мусор, остатки материалов.

  - Подрядчик должен устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока.

  - При производстве работ на объекте должна быть обеспечена полная безопасность сотрудников Заказчика и Подрядчика по пожарной безопасности, технике безопасности.

  - Монтажные работы должны проводиться без нарушения эстетического и функционального состояния помещений и оборудования в противном случае восстановление и ремонт выполняется за счет Подрядчика. Нарушение эстетического и функционального состояния помещений и оборудования возможно с письменного разрешения Заказчика.

  - Подрядчик до начала выполнения работ должен предоставить Заказчику приказ о назначении ответственного за проведение работ. Работы Подрядчик осуществляет в согласованное с Заказчиком время.

  - Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в монтаже, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь повреждений и дефектов.

Приложение 1 к Техническому заданию

Ведомость предлагаемых к выполнению объемов работ и характеристики основных материалов, используемых при выполнении работ

| «Заказчик» | «Подрядчик» |
| --- | --- |
| Генеральный директор ______________________ М.П. | Генеральный директор ____________________ М.П. |