Приложение № 1

к Договору от «__»_____20__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление и монтаж ограждения кровли.

Общие сведения и требования

  - Работы по изготовлению и монтажу ограждения кровли (далее – Работы) выполняются для объекта: «Здания и сооружения промышленной площадки», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 6 литеры П, Ж (далее – Объект).

  - Работы должны быть выполнены на основании следующих нормативных документов и законодательных актов:

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 июля 2020 г. N 1190).

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, балконов и крыш
стальные»;

- ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждение кровли. Общие технические требования. Методы испытаний.»

Цели выполнения Работ

  - Целью оборудования объекта дополнительными эвакуационными лестницами является:

- обеспечение самостоятельной эвакуации и спасения людей в случае пожара;

- соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности по наличию второго эвакуационного выхода с этажа.

Место, этапы и сроки выполнения Работ

  - Место выполнения работ: г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 6 литеры П, Ж.

  - Работы выполняются поэтапно: изготовление и монтаж (включая испытания).

  - Сроки выполнения работ – по Договору подряда. Датой окончания выполнения Работ считается дата подписания Акта о приемке выполненных работ Заказчиком и Подрядчиком.

Требования к составу Работ

  - Изготовление.

Конструкции ограждений кровли (в дальнейшем - конструкции) должны изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 25772-83, ГОСТ Р 53254-2009 и других регламентирующих нормативных документов. Объем работ: конструкции ограждения кровли здания литер П – 273 м.п., конструкции ограждения кровли здания литер Ж – 447 м.п.

Изготовление и монтаж конструкций выполняется квалифицированными рабочими под контролем инженера-конструктора.

  - Монтаж.

Контроль качества выполняемых работ осуществляется специалистами или специальными службами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля, и возлагается на руководителя производственного подразделения, выполняющего монтажные работы. Металлические конструкции, поступающие на объект, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических условий на их изготовление и рабочий чертежей. Количество изделий и материалов должно соответствовать нормам затрат. Все конструкции, соединительные детали, а также средства крепления, поступившие на объект, должны иметь сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются наименование конструкции, ее марка, масса, дата изготовления. Монтажным работам в обязательном порядке должны предшествовать подготовительные работы.

Основные размеры конструкций должны соответствовать требованиям технической документации на их изготовление и проектной документации.

Размещение и монтаж конструкций должны производиться в соответствии с требованиями.

Сварные швы конструкций должны соответствовать ГОСТ 5264. Заводские и монтажные стыки элементов конструкций не должны иметь острых выступов, кромок и заусенцев. На поверхности конструкций не должно быть окалины и ржавчины.

Конструкции, должны быть огрунтованы и окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032. Класс покрытия должен быть не ниже пятого.

Элементы конструкций должны быть надежно присоединены друг к другу, а конструкции в целом надежно прикреплены к кровле здания. Наличие трещин и разрывы металла не допускаются.

Конструкции должны обеспечивать прочность и жесткость при приложении испытательных нагрузок.

    - Подготовительные работы, осуществляемые вне объекта, включают:

а) комплектование оборудования, изделий и материалов;

б) комплектование инструмента, приспособлений и оснастки, исходя из состава работ, их объема, а также особенностей производства работ на объекте:

- высотные работы ‒ в страховочных поясах;

- при наличии пожароопасных работ ‒ определение потребности в первичных средствах пожаротушения, средствах индивидуальной защиты сварщика;

- при отсутствии на объекте источников электроснабжения – определение количества, мощности бензогенераторов;

- доставка к месту проведения монтажных работ и размещение оборудования, кабельной продукции, расходных материалов, инструментов, приспособлений, оснастки и измерительных приборов.

При отсутствии необходимости часть подготовительных работ может быть исключена.

    - Подготовительные работы, осуществляемые на объекте, включают:

- оформление акта-допуска на производство работ, прохождение работниками строительно-монтажной организации инструктажа по охране труда в уполномоченной службе заказчика (в случае, когда такие требования предъявляются заказчиком). Акт-допуск оформляется в соответствии с СП 49.13330 или по форме, установленной заказчиком;

- оформление пропусков на работников строительно-монтажной организации и ее подрядных организаций в соответствии с режимными требованиями, установленными на объекте (стройплощадке);

- определение совместно с заказчиком мест подключения электрооборудования и инструмента;

- выбор совместно с заказчиком мест складирования оборудования, материалов, инструмента, оснастки, определение помещения для переодевания и отдыха работников строительно-монтажной организации.

  - Испытания.

Испытания проводятся в дневное время в условиях визуальной видимости испытателями друг друга, в нормальных климатических условиях при скорости ветра не более 10 м/с.

Место проведения испытаний должно быть огорожено и обозначено предупреждающими знаками. Пульт управления с визуальным отслеживанием величины испытательной нагрузки должен находиться за ее границей.

Прочностные испытания конструкций являются “статическими”, величины испытательных нагрузок должны быть выбраны из условия возможного максимального нагружения конструкции с определенным запасом прочности, равным 1,5.

Испытательная нагрузка должна создаваться любым способом, исключающим нахождение человека непосредственно под испытываемой конструкцией (например, лебедка с редуктором и электроприводом, насос с гидроцилиндром и т. п.).

Соответствие конструкций ограждений требованиям проверяют визуально с применением мерительного инструмента (рулетка, линейка и т. п.). Предельные отклонения размеров не должны превышать значений, указанных в ГОСТ 25772.

Контроль качества швов сварных соединений производится визуально в соответствии с ГОСТ 5264 и СНиП 3.03.01.

Качество защитных покрытий от коррозии проверяется визуально в соответствии с ГОСТ 9.032 и ГОСТ 9.302. Грунтовка и окраска конструкций должны соответствовать V классу покрытия.

Прочность ограждения кровли зданий проверяется путем прикладывания горизонтальной нагрузки 0,54 кН (54 кгс) в точках, расположенных на расстоянии не более 10 м друг от друга по всему периметру здания. (п. 6.2.15. ГОСТ Р 53254-2009; п. 4.15 НПБ 245-2001)

  - Сдача конструкций в эксплуатацию.

    - После завершения монтажа и испытаний конструкций, они сдаются в эксплуатацию согласно программе и методике испытаний (далее – ПМИ). Программа и методика испытаний разрабатываются монтажной организацией и утверждаются заказчиком. Необходимым условием сдачи лестниц в эксплуатацию является прохождение испытаний на соответствие предъявляемым требованиям.

    - Испытания проводятся в соответствии с ПМИ. Данный документ разрабатывается монтажной организацией, утверждается заказчиком и представляет собой последовательность этапов, в каждом из которых проверяется отдельный элемент или отдельный узел конструкции.

    - Результаты приёмки оформляются протоколом, форма которого устанавливается ПМИ. При обнаружении несоответствия в протокол заносится соответствующее замечание.

    - При приемке конструкции должен осуществляться поэтапный приемочный контроль качества устройства с записью в журнал работ и составлением актов на скрытые работы.

    - На каждом этапе приемки Подрядчик (подрядная организация) должен представить Заказчику паспорт завода изготовителя, сертификат соответствия или Техническое свидетельство на используемые материалы. Подрядчик обязан провести испытания используемых материалов на соответствие их физико-технических показателей данным, представленным в выше указанных документах (входной контроль).

    - Приемка готовой конструкции должна оформляться актом с обязательной оценкой качества выполненных работ и выдачей Заказчику гарантийного паспорта. В паспорте указывается наименование объекта, объем кровельных работ, их качество и гарантийный срок.

    - При сдаче работы Подрядчик должен сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требованиях, провести инструктаж представителей эксплуатации объекта по вопросам соблюдения правил эксплуатации.

Материалы и оборудование

  - Все оборудование должно быть сертифицированным, (в случае если оно подлежит сертификации по законодательству РФ), и вся техническая документация (спецификации, описания, инструкции) должна быть написана на русском языке. Условия монтажа и эксплуатации лестниц должны соответствовать ГОСТ, СНиП, иной нормативно-технической документацией, действующей в отношении работ, являющихся объектом закупки, а также Правилам противопожарного режима в РФ.

Условия выполнения работ

  - Работы выполняются Подрядчиком надлежащим образом и в установленный срок согласно проектной документации.

  - Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные Договором и настоящим техническим заданием.

  - Перед началом работ Подрядчиком выполняется обследование объекта совместно с представителем Заказчика, производятся необходимые замеры, уточняются и согласовывается расположение лестниц.

  - При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить сохранность имущества Заказчика, а также не допускать ухудшения или порчи существующих конструкций, загрязнения помещений, территорий.

  - Своевременно письменно информировать Заказчика о возможных неблагоприятных последствиях выполнения работ.

  - Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если они не противоречат условиям настоящего технического задания и (или) Договора.

  - При выполнении работ соблюдать правила техники безопасности, охраны окружающей природной среды и пожарной безопасности, а также технологию строительного производства. В случае причинения ущерба имуществу или здоровью третьих лиц в результате несоблюдения правил, технологии строительного производства, возмещение ущерба производится за счет средств Подрядчика.

  - Работы проводятся в условиях действующего учреждения. Подрядчик обязан обеспечить проведение работ всем необходимым, включая временные подсоединения коммуникаций (обеспечение электроэнергией) в точках подключения, указанных Заказчиком.

  - До начала работ предоставить Заказчику приказы о назначении ответственных лиц Подрядчика за производство работ. Все работники Подрядчика, не являющихся гражданами РФ, должны иметь документы, подтверждающих их право находиться и осуществлять трудовую деятельность на территории РФ.

  - Ежедневно, по окончании рабочего дня производить уборку и вывоз строительного мусора либо складирование его в указанному Заказчиком месте для дальнейшего вывоза. Подрядчик обязан: проводить регулярно еженедельные инструктажи рабочих по охране труда и пожарной безопасности работ на объекте с отметкой об их проведении в журнале инструктажей.

  - По окончании Работ обязательно в течение 2 (двух) дней вывезти за пределы территории учреждения материалы, инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции, и другое имущество Подрядчика, использовавшееся для производства работ.

  - Восстановить нарушенное при производстве Работ благоустройство.

  - Работы выполнить согласно действующих на момент производства работ СНиП, СанПиН, ГОСТ, СП и других нормативных документов РФ.

  - Прием выполненных работ и технический надзор за выполнением данных работ осуществляют представители Заказчика в установленные Договором сроки.

  - Оборудование, устанавливаемое в рамках выполняемых по Договору работ, должно быть новым, не бывшим в употреблении, смонтированным из новых деталей без использования бывших в употреблении элементов, а также свободным от прав на него третьих лиц и других обременений, и соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам.

Контроль качества и приёмка работ

  - В процессе выполнения Работ Подрядчиком устанавливается постоянный контроль за соблюдением технологии выполнения монтажных работ.

  - Обнаруженные при осмотре дефекты должны быть исправлены до начала следующего этапа Работ.

  - Приемка выполненных работ осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Заказчиком уведомления Подрядчика о готовности результата работ к приемке.

  - В день приема-передачи результатов Работ Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ, при необходимости Подрядчик предоставляет Акт скрытых работ.

  - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта о приемке выполненных работ обязан отправить Подрядчику подписанные со своей стороны документы или мотивированные возражения с приложением перечня выявленных недостатков со ссылками на положения Договора и/или технического задания и запрашиваемых сроков их устранения.

  - В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами.

Требования к гарантийному сроку работ (или) объему предоставления гарантий их качества

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Договору. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов и работ устанавливается 2 (два) года с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта, на основании Гражданского кодекса РФ. Если в период гарантированной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

Состав исполнительной документации при сдаче-приёмке

Предоставление документов по исполнительной документации:

- исполнительные схемы и чертежи;

- акты выполненных работ, протокол испытаний, акт приема в эксплуатацию;

- паспорта, сертификаты на оборудование, примененное при монтаже (при необходимости);

- комплект отчётно-исполнительной документации на монтаж предъявляемого к приемке объекта: акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций, несущих металлических или ж/б конструкций и пр.); журналы производства работ, материалы обследований и проверок; исполнительные схемы; сертификаты, технические паспорта, лабораторные заключения и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененные при производстве ремонтно-строительных работ.

Требование к Подрядчику

Подрядчик должен соответствовать следующим требованиям:

1) Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки:

2) Работы осуществляется персоналом, имеющим удостоверение / аттестацию / допуск:

- по электробезопасности (не ниже 3 группы);

- по работе на высоте.

| «Заказчик» | «Подрядчик» |
| --- | --- |
| Генеральный директор ______________________ М.П. | Генеральный директор ____________________ М.П. |