ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование демонтажа дымовой трубы, СМР по демонтажу дымовой трубы, проектирование и строительство встроенной газовой теплогенераторной, включая индивидуальный тепловой пункт и подводящий внутриплощадочный газопровод, предназначенные для отопления здания расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.7

| 1 | Наименование и адрес Заказчика | ООО «Флигель»» г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 5/2, лит.А, пом.1-Н |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование и адрес Подрядчика |  |
| 3 | ЗАКАЗЧИК | ООО «Флигель» |
| 5 | Сроки проведения работ | В соответствии с графиком к Договору подряда |
| 6 | Основание для проведения работ | Договор подряда |
| 7 | Местоположение проведения работ | г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 7, лит.А |
| 8 | Наименование объекта | Встроенная газовая теплогенераторная, расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 7, лит. А. |
| 9 | Техническо-экономические показатели существующего объекта. | - Назначение: нежилое общественное здание. - Число этажей: 1-3 этажа. - Высота: 4,80-11,50 м. - Общая площадь: 2235,9 м. кв. - Несущие конструкции: бутовые фундаменты, кирпичные стены, железобетонное перекрытие по металлическим балкам, кирпичные своды. - Кровля: скатная на деревянной стропильной системе. - Здание не входит в перечень объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия на территории Санкт‑Петербурга. Находится в зоне охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга, расположен в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ОЗРЗ-2(07)02 объектов культурного наследия. - Наличие подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: - Электроснабжение – подключено. - Водоснабжение и канализация – не подключено. - Газоснабжение – не подключено. |
| 10 | Наличие исходной документации | - Техническое заключение «Техническое обследование состояния конструкций нежилого общественного здания, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 7, лит. А1, А2», выполненный ООО «СПД». - Рабочая документация: - Шифр ПР-08-21-ЭО «Электроснабжение и электроосвещение», ООО «СПД». - Шифр ПР-08-21-ВК «Система водоснабжения и водоотведения», ООО «СПД». - Шифр ПР-08-21-ОВ «Система отопления и вентиляции», ООО «СПД». - Договор от 20.04.2022 №ТП6С-701-3-2022 о подключении газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения. - Информационные письма КГА и КГИОП по демонтажу дымовой трубы. - Схема расположения точки подвода газопровода. |
| 11 | Цель выполнения работ | Проектирование встроенной газовой теплогенераторной для отопления здания. |
| 12 | Состав проектных работ | В проекте предусмотреть размещение встроенной теплогенераторной, включая индивидуальный тепловой пункт (ИТП), в помещении №6 на чердаке в соответствии с приложением 1 (план чердака). 1. Проектирование: 1.1 Проектирование изменения внешнего вида здания в части размещения газопровода: 1.1.1. Проект локального изменения фасада с обоснованием размещения газопровода. 1.1.2. Историко-опорный план. 1.1.3. Архивно-библиографические исследования. 1.2. Проектирование капитального ремонта помещения встроенной теплогенераторной (пом. №6 «Котельная-ИТП»): 1.2.1. Обмерные чертежи (ОЧ). 1.2.2. Архитектурно-строительные решения (АР). 1.2.3. Конструктивные решения (КР). 1.3. Проектирование инженерных сетей и оборудования: 1.3.1. Пояснительная записка (ПЗ). 1.3.2. Газоснабжение наружное (ГСН). 1.3.3. Газоснабжение внутреннее (ГСВ). 1.3.4. Автоматизация внутреннего газоснабжения (АГСВ). 1.3.5. Узел учета газа (УУГ). 1.3.6. Узел учета тепловой энергии (УУТЭ). 1.3.7. Тепломеханические решения (ТМ). 1.3.8. Газоходы (ГХ). 1.3.9. Автоматизация комплексная (АК). 1.3.10. Диспетчеризация (ДП). 1.3.11. Охранно-пожарная сигнализация (ОПС). 1.3.12. Вентиляция и отопление (ОВ). 1.3.13. Электроснабжение и освещение (ЭМ). 1.3.14. Водоснабжение и канализация (ВК). Границы проектирования Подрядчика: - Электроснабжение – до электрического щита ИТП (включительно) в пом. №6 «Котельная-ИТП». - Водопровод и канализация – до ввода труб в пом. №6 «Котельная-ИТП». - Отопление – до коллектора труб (включительно) в пом. №6 «Котельная-ИТП». - Газоснабжение – от точки подвода газопровода к зданию до теплогенераторной установки. Место установки ШРП определить при проектировании. 2. Получение согласований: 2.1. Рабочую документацию ГСН, ГСВ согласовать с ГРО «Петербурггаз» в порядке, предусмотренном Договором от 20.04.2022 №ТП6С-701-3-2022. 2.2. Рабочую документацию на локальное изменение фасада (размещение газопровода и демонтаж дымовой трубы) согласовать с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга и Комитетом по градостроительству и архитектуре. |
| 13 | Описание рекомендуемого основного оборудования теплогенераторной | Требуемое оборудование: - газовый напольный котел тепловой мощностью 120 кВт – 02 шт. (основной и резервный); - панель управления – 02 шт.; - коаксиальный газоход. Оборудование и трубопроводная арматура допускается импортного или отечественного производства с учетом присутствия производителей на Российском рынке. Автоматика котлов должна обеспечивать: - автоматический пуск и остановку теплогенераторной, - погода-зависимое регулирование температуры теплоносителя, - поддержание заданной температуры и давления теплоносителя на обратном трубопроводе котла, включение резервного насоса при аварии основного, подпитку системы при понижении давления теплоносителя. - фиксирование всех аварийных ситуаций и выдачу световой и звуковой сигнализации. В теплогенераторной должны быть установлены узлы учета природного газа (коммерческий), воды и электроэнергии (технический). Степень автоматизации предполагает работу теплогенераторной без постоянного присутствия обслуживающего персонала, а также предусматривает наличие диспетчеризации. Отвод дымовых газов из котлов осуществляется через коаксиальные газоходы (высота уточняется проектом). Планируемая комплектация теплогенераторной: Наименование; Количество. Газовый настенный конденсационный котел, 120 кВт, c панелью управления; 02. Оборудование газоснабжения (фильтр, счетчик, дифманомерт и арматура); комплект. Автоматика и электрика в комплекте (на базе отеч. и импортного оборудования); комплект. Каскадная система для настенного монтажа котлов (насосы котлов, гидравлический разделитель, общий коллектор газа, подачи и обратки, предохранительные клапаны, отсечные краны воды и газа).; комплект. Насос сетевой системы отопления, основной и резервный.; 02. Автоматическая установка хим. водоподготовки (на основе анализа исх. воды); комплект. Арматура водозапорная (краны, затворы, клапана и фильтры); комплект. Узел учета электроэнергии; 01. Узлы учета воды; комплект. Узел учета расхода газа (коммерческий); комплект. Диспетчеризация теплогенераторной, с передачей сигналов на удаленный диспетчерский пульт (место установки определяет Заказчик); комплект. Система отопления, вентиляции теплогенераторной; Комплект. Дымоходы; Высота уточняется проектом. |
| 14 | Гарантии подрядной организации | В соответствии с законодательством РФ и Договором |
| 15 | Состав и качество документации передаваемой Заказчику | Рабочий проект предоставляется на бумажном носителе – в 3-х экземплярах, на электронном носителе -1 шт., в форматах: текстовая документация – Word, Excel, чертежи – AutoCad, PDF. |
| 16 | Контакты Заказчика | Главный инженер Гутник Александр Владимирович Тел. 89602826732 Эл.почта avg81@bk.ru |