Приложение № 1 к Договору № ___________________________

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «КАНОН»

Краева О.И.

«____» _____________202__г.
М.п.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту дверных блоков (противопожарных (ППД) и технических (ТД))
1. Общие сведения
1.1. Заказчик: ООО «КАНОН». 
1.2. Исполнитель: Определяется по результатам конкурса.
1.3. Объект проведения работ: г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 6. Общее количество изделий на объекте: 72 единицы. Группа А (Требуют лицензии МЧС и огнестойких материалов): 65 единиц (64 ППД + 1 люк). Группа Б (Технические двери): 7 единиц.
1.3.1 производственное здание литер З: 25 дверей, в т.ч. ПДД – 23 шт., ТД – 2 шт.
1.3.2 производственное здание литер Ю: 14 дверей, в т.ч. ПДД – 12 шт., ТД – 2 шт.
1.3.3 производственное здание литер АХ: 12 дверей, в т.ч. ПДД – 11 шт., ТД – 1 шт.
1.3.4 производственное здание литер В: 21 дверь, в т.ч. ПДД – 18 шт., ПП люк – 1 шт., ТД – 2 шт.
1.4. Цель оказания услуг: 
1.4.1 Поддержание противопожарных дверей в исправном состоянии, обеспечение их работоспособности для локализации очага возгорания и безопасной эвакуации людей, а также приведение систем противопожарной защиты в соответствие с требованиями МЧС РФ. 
1.4.2 Поддержание технических дверей в исправном состоянии для обеспечения беспрепятственной эвакуации людей и соблюдения требований пожарной безопасности.
1.5. Сроки выполнения работ: С даты заключения договора. Периодичность — согласно п. 4 настоящего ТЗ.

2. Классификация объектов обслуживания
· Группа А: Противопожарные двери (ППД). Двери, имеющие действующий сертификат соответствия с пределом огнестойкости (EIW), установленные в противопожарных преградах и на путях эвакуации.
· Группа Б: Технические двери (ТД). Металлические или деревянные двери без сертификата пожарной безопасности, установленные на путях эвакуации (в тамбурах, коридорах, выходах).
3. Нормативная база
Работы должны выполняться в строгом соответствии с:
· Для Группы А: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (раздел I, пункты 14, 27).
· ГОСТ Р 57327-2016 «Двери металлические противопожарные. Общие технические условия и методы испытаний».
· ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость».
· СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».Эксплуатационная документация заводов-изготовителей ППД..
· Для Группы Б: ГОСТ 31173-2016, ГОСТ 475-2016, эксплуатационная документация производителя.
4. Требования к Исполнителю
4.1. Наличие действующей лицензии Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (в части заполнения проемов в противопожарных преградах). Копия лицензии предоставляется вместе с заявкой. 
4.2. Наличие в штате квалифицированного персонала, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности и имеющего допуски к работам на высоте (при необходимости) Наличие квалифицированного персонала. Для работы в электрощитовых (при обслуживании дверей в них) — наличие группы допуска по электробезопасности не ниже III. 
4.3. Наличие материально-технической базы: сертифицированные приборы для измерения зазоров, комплект специализированного инструмента, средства индивидуальной защиты. 4.4. Отсутствие судебных разбирательств, где Заказчик выступает истцом по взысканию неустойки за нарушение сроков или качества аналогичных работ.
5. Перечень, состав и периодичность работ (единый регламент)
	№
	Вид работы
	Состав операций
	Группа А (ППД)
	Группа Б (ТД)

	1.
	Визуальный осмотр
	Проверка целостности полотна, коробки, отсутствия деформаций. Контроль маркировки (для Группы А).
	Ежеквартально
	Ежеквартально

	2.
	Фурнитура и самозакрывание
	Тест доводчиков, ручек, замков. Смазка движущихся частей.
	Ежеквартально
	Ежеквартально

	3.
	Геометрия зазоров
	Измерение зазора в свету (норма ≤ 3 мм). Плотность прилегания уплотнителей.
	Ежеквартально
	Ежеквартально

	4.
	Уплотнители
	Очистка притворов. Проверка терморасширяющейся ленты (интумесцента).
	Ежеквартально
	Не требуется 

	5.
	Регулировка
	Настройка усилия закрывания, подтяжка петель, устранение провисания.
	По мере выявления
	По мере выявления

	6.
	Замена элементов
	Замена доводчиков, замков, фурнитуры.
	Только сертифицированные аналоги EI
	Любые качественные изделия


6. Требования к качеству и материалам
6.1. Все заменяемые узлы, агрегаты и расходные материалы должны иметь действующие сертификаты соответствия требованиям ФЗ № 123 (только для Группы А). Использование бывших в употреблении деталей категорически запрещено. 
6.2. Для герметизации зазоров должна применяться исключительно оригинальная терморасширяющаяся лента (интумесцентный уплотнитель) соответствующего предела огнестойкости. Применение бытовых резиновых или силиконовых уплотнителей недопустимо. (только для Группы А).
6.3. Крепежные элементы (анкерные болты, саморезы) должны быть выполнены из стали с антикоррозийным покрытием. 
6.4. Смазочные материалы должны сохранять вязкость при высоких температурах и иметь паспорт безопасности химической продукции.
6.5. При замене стеклопакетов используется только пожаростойкое многослойное стекло с гелиевым заполнением, соответствующее маркировке двери (только для Группы А). 
6.6. Запрещается производить любые конструктивные изменения полотен (вырезы, сверления, врезку дополнительных устройств), нарушающие целостность заводской конструкции без согласования с производителем.
7. Порядок сдачи-приемки работ
По завершении работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику следующие документы (Приложения №№ 1, 2 и 3 к ТЗ):
7.1. Акт выполненных работ (оказанных услуг) в 2-х экземплярах с разделением стоимости по Группам А и Б. 
7.2. Предоставление Дефектной ведомости (при выявлении неисправностей, требующих капитального ремонта или замены). 
7.3. Предоставление Протокола годовых испытаний работоспособности (только для Группы А). 
7.4. Подписание документов Заказчиком в течение 3 рабочих дней после контрольного осмотра.
7.5. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает представленную документацию и проводит выборочный контрольный осмотр 10% обслуженных дверей. 
7.6. Работы считаются принятыми после подписания Акта обеими сторонами. 
7.7. Если в ходе приемки выявлены недостатки, Исполнитель обязан устранить их в срок не более 2 рабочих дней, после чего процедура повторяется. 
8. Ответственность сторон
8.1. Исполнитель несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу Заказчика в процессе выполнения работ. 
8.2. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ сроком на 12 месяцев. 
8.3. В случае выявления нарушений требований пожарной безопасности со стороны надзорных органов (МЧС), возникших по вине Исполнителя (некачественное обслуживание), устранение замечаний производится силами и за счет Исполнителя в кратчайшие сроки.

	Заказчик:
_________________/______________________/

	Подрядчик:
_____________________/_________________/



