Приложение № 2

к Техническому заданию

ПРОТОКОЛ № ___

испытаний на работоспособность и проверку параметров заполнения проемов в противопожарных преградах

(Составляется при проведении ежегодного ТО)

Дата проведения: «» _________ 202 г.

Место проведения: [Адрес объекта]

Основание: Договор № ___ от «» _______ 202 г., График ТО.

Средства измерений: Линейка металлическая ГОСТ 427-75, Штангенциркуль ГОСТ 166-89 (Свидетельство о поверке № ___ от ..202_ г.). Условия проведения: Температура окружающей среды +__°C, влажность __%.

Результаты обследований:

| Позиция (адрес ППД) | Фактический зазор в свету (мм) Норма ≤ 3 мм | Работоспособность доводчика (открытие/возврат) | Состояние терморасширяющейся ленты | Усилие открывания (Н) | Наличие маркировки (шильдика) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Методы контроля:

- Зазоры измерялись в четырех точках по периметру (верх, низ, петли, ручка).

- Работоспособность проверялась пятикратным циклом открытия на угол 90 градусов с последующим свободным захлопыванием.

- Усилие открывания определялось динамометром (при наличии требования в проекте).

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Противопожарная дверь по адресу: [Этаж 1, запасной выход] признана неисправной и непригодной к дальнейшей эксплуатации. Эксплуатация данной двери запрещена до устранения замечаний.

- По результатам испытаний оформлена Дефектная ведомость (Приложение № 2) для замены доводчика и регулировки геометрии полотна позиции «Этаж 1, запасной выход».

- Остальные проверенные конструкции соответствуют требованиям ФЗ № 123-ФЗ и признаны работоспособными.

Ответственный представитель Исполнителя __________/______/

(действующий на основании лицензии МЧС № ) ____________________ Квалификационный аттестат специалиста № ___