Приложение № 2 
к Техническому заданию
ПРОТОКОЛ № ___
испытаний на работоспособность и проверку параметров заполнения проемов в противопожарных преградах
(Составляется при проведении ежегодного ТО)
Дата проведения: «» _________ 202 г. 
Место проведения: [Адрес объекта] 
Основание: Договор № ___ от «» _______ 202 г., График ТО. 
Средства измерений: Линейка металлическая ГОСТ 427-75, Штангенциркуль ГОСТ 166-89 (Свидетельство о поверке № ___ от ..202_ г.). Условия проведения: Температура окружающей среды +__°C, влажность __%.
Результаты обследований:
	Позиция (адрес ППД)
	Фактический зазор в свету (мм) Норма ≤ 3 мм
	Работоспособность доводчика (открытие/возврат)
	Состояние терморасширяющейся ленты
	Усилие открывания (Н)
	Наличие маркировки (шильдика)


Методы контроля:
1. Зазоры измерялись в четырех точках по периметру (верх, низ, петли, ручка).
2. Работоспособность проверялась пятикратным циклом открытия на угол 90 градусов с последующим свободным захлопыванием.
3. Усилие открывания определялось динамометром (при наличии требования в проекте).
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Противопожарная дверь по адресу: [Этаж 1, запасной выход] признана неисправной и непригодной к дальнейшей эксплуатации. Эксплуатация данной двери запрещена до устранения замечаний.
2. По результатам испытаний оформлена Дефектная ведомость (Приложение № 2) для замены доводчика и регулировки геометрии полотна позиции «Этаж 1, запасной выход».
3. Остальные проверенные конструкции соответствуют требованиям ФЗ № 123-ФЗ и признаны работоспособными.
Ответственный представитель Исполнителя __________/______/
(действующий на основании лицензии МЧС № ) ____________________ Квалификационный аттестат специалиста № ___

