ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование и строительство газовой котельной и

подводящий внутриплощадочный газопровод, предназначенные для нагрева термофиксационного агрегата, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д.6, лит. Ю

| 1 | Наименование и адрес Заказчика | ООО «Канон» г. Санкт-Петербург, Цветочная ул., д. 6, лит. Ю |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование и адрес Подрядчика |  |
| 3 | ЗАКАЗЧИК | ООО «Канон» |
| 5 | Сроки проведения работ | Проектирование – 1 мес. Согласование с ООО «ПетербургГаз» - не более 3 мес. Поставка оборудования – 2 мес. СМР – не более 2 мес. Итого – не более 5 мес. |
| 6 | Основание для проведения работ | Договор подряда |
| 7 | Местоположение проведения работ | г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 6, лит. Ю |
| 8 | Наименование объекта | Газовая котельная, расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 6, лит. Ю |
| 9 | Техническо-экономические показатели существующего объекта. | - Назначение: нежилое производственное здание (ангар). - Число этажей: 1 этаж. - Общая площадь: 3000 кв. м - Несущие конструкции: фундаментная плита 400 мм, перекрытие на ж/б колоннах по металлическим фермам. - Здание не входит в перечень объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия на территории Санкт‑Петербурга. Находится вне зон охраны объектов культурного наследия. - Наличие подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: - Электроснабжение – подключено. - Водоснабжение и канализация – подключено. - Газоснабжение – не подключено. |
| 10 | Наличие исходной документации | - Планировочное решение производства ООО «НМ ТС» - Договор №ТП3С-272-3-2024 о подключении газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения. - Схема расположения подводящего газопровода. |
| 11 | Состав проектных работ | В проекте предусмотреть размещение пристроенной котельной. - Проектирование: - Газоснабжение наружное (ГСН) – подводящий газопровод. - Газоснабжение внутреннее (ГСВ). - Автоматизация внутреннего газоснабжения (АГСВ). - Узел учета газа (УУГ). Границы проектирования Подрядчика: - Электроснабжение – до ГРЩ. - Водопровод и канализация – до ввода труб (ось 1 и/или 30). - Газоснабжение – от существующей котельной ООО «СЗУК» на земельном участке по адресу ул. Цветочная, д. 6, лит. Ж до котельной установки. Место установки ШРП определить при проектировании. 2. Получение согласований: 2.1. Рабочую документацию ГСН, ГСВ согласовать с ГРО «Петербурггаз» в порядке, предусмотренном Договором на тех. присоединение. 2.2. узел учета согласовать в ООО «Межрегионгаз». |
| 12 | Описание рекомендуемого основного оборудования котельной | Требуемое оборудование: Термомасляный котел Мощность – 430-600 кВт (уточнить при проектировании) Теплоноситель - термостойкое масло Объем – определить при проектировании. Технологический режим - форсированный нагрев 25-220 град.С. - 40'; стационарный режим - 220 град. С - до 180'; форсированное охлаждение 220 - 80 град.С. - 30'. Давление в системе - атмосферное. Циркуляционные насосы - рабочая ветвь, ветвь охлаждения. Автоматика котлов должна обеспечивать: - автоматический пуск и остановку теплогенераторной, - фиксирование всех аварийных ситуаций и выдачу световой и звуковой сигнализации. В котельной должны быть установлены узлы учета природного газа (коммерческий), воды и электроэнергии (технический). Отвод дымовых газов из котлов осуществляется через коаксиальные газоходы (высота уточняется проектом). Планируемая комплектация котельной: -Котел КТМ-0,5 -Расширительный бак 400 л. -Газовая горелка Baltur TBG 60 P (Италия) 2х ступенчатая -Газовая рампа BМ 415 (Италия) -Труба змеевика - d57х4, Сталь 09Г2С -Корпус котла - Сталь 09Г2С -Насос LQRY 80-50-180/2-C, 7,5кВт (Температура теплоносителя до +300 °С) -Толщина обшивки - нерж. глянец 0,5мм -Материал изоляции - негорючая минеральная вата 80мм -Индикация температуры дымовых газов -Прибор для защиты от превышения температуры термального масла с возможностью регулировки температуры отключения -Степень защиты электрооборудования IP44 ГОСТ 14254-96 -Индикаторы температуры теплоносителя на прямом и обратном контурах -Индикаторы давления масла в прямом и обратном контурах -Теплоизоляция нагревательного котла -Отсутствие соприкосновения пламени с поверхностью нагрева топочной камеры -Система автоматики ТЕРМОДАТ\Schneider Electric -Автоматический режим работы, местное/дистанционное управление -Техническая документация |
| 13 | Состав СМР | - СМР подводящего газопровода - Монтаж котельной, включая маслопровод до термофиксационного агрегата - Получение разрешение на врезку в газопровод и пуск газа. - Пусконаладочные работы |
| 14 | Гарантии подрядной организации | В соответствии с законодательством РФ и Договором |
| 15 | Состав и качество документации передаваемой Заказчику | Рабочий проект предоставляется на бумажном носителе – в 3-х экземплярах, на электронном носителе -1 шт., в форматах: текстовая документация – Word, Excel, чертежи – AutoCad, PDF. |
| 16 | Контакты Заказчика | Сиротин Александр Юрьевич Тел. +79111500024 Эл. почта ayusirotin@viking.spb.ru |