ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по изготовлению и установке технических дверей

в соответствии с нормами пожарной безопасности.

Объект: Производственная площадка ТП-4234, ТП-4075, РУ-котельная.

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д.6.

| 1. | Заказчик, его адрес | Общество с Ограниченной Ответственностью «Канон» 19600642,, Санкт-Петербург г, ул. Цветочная, д. 6. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование работ (услуг) | Выполнение работ по изготовлению и установке технических дверей. |
| 3. | Наименование и адрес объекта | Производственная площадка, г. СПб, ул. Цветочная, д. 6. |
| 4. | Вид работ | Текущий ремонт. |
| 5. | Исполнитель | Определяется по результатам конкурсных процедур. |
| 6. | Источник финансирования | Средства Заказчика. |
| 7. | Основания для выполнения работ | Аварийное состояние. |
| 8. | Состав работ | 1. Произвести контрольные замеры фактических размеров дверных проемов (по капитальным (несущим) конструкциям), обязательных к оборудованию техническими дверьми в количестве 7 шт. - двери №№ 1-7 (см. Приложение № 1). 2. Изготовить технические дверные блоки фактических размеров дверных проемов. 3. Подготовить проемы – очистить дверной проем от чистовой отделки и строительного мусора до несущих конструкций. 3. Произвести демонтаж существующих дверных блоков. 4. Оценить износостойкость проёма, в случае изъяна провести ремонт, при необходимости укрепить металлической рамой. 5. Произвести монтаж изготовленных дверных блоков. 6. Закрепить дверные блоки на анкерные болты. 7. Заполнить зазоры между дверными блоками и стенами монтажной пеной. 8. Восстановить чистовую отделку проемов. 9. Установить дверную фурнитуру. 10. Ключи передать Заказчику. 11. Утилизировать демонтированные двери и строительный мусор |
| 9. | Требования к срокам начала и окончания работ | Начало выполнения работ: с момента заключения договора. Срок окончания работ: по договору. Окончание и приемка работ подтверждаются подписанием актов выполненных работ. |
| 10. | Основные требования к выполняемым работам | 1. Подрядная организация производит работы согласно техническому заданию. 2. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. 3. При повреждении отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация. 4. При выполнении работ обеспечивается соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика, правила техники безопасности и пожарной безопасности. Перед началом работ, Подрядчик обязан ознакомить с ними свой персонал. Подрядчик перед началом работ должен предоставить Заказчику приказы на ответственных за технику безопасности и производство работ, заверенные списки рабочих. Рабочие должны иметь при себе удостоверяющие документы для оформления пропусков на территорию учреждения. 5. Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами: - Федеральный закон от 21.12. 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». - Федеральный закон от 30.03. 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». - СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». - ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 6. Сдача результатов выполненных работ подрядчиком и приемка их заказчиком оформляется актом приемки выполненных работ, подписанным обеими сторонами. 7. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям договора, заказчик составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его подрядчику. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в течение, указанного в акте устранения недостатков, срока. 8. Перед подписанием актов выполненных работ, предоставить Заказчику сертификаты и паспорта качества на противопожарные двери и используемые материалы. |
| 11. | Требования к подрядчику | 1. Подрядчик должен иметь лицензию на осуществление производства работ по монтажу средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 2. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ. |
| 12. | Гарантийный срок | Гарантийный срок на технические двери и выполненные работы – 2 (два) года с даты подписания актов выполненных работ. |
| 13. | Требования к охране труда и технике безопасности при производстве работ | Ответственность за соблюдение рабочими техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ несет Подрядчик. За безопасность людей, находящихся в зоне производства работ, полную ответственность несет «Подрядчик». Работы выполнять в соответствии с требованиями: СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". |
| 14. | Требования к качеству, экологическим параметрам применяемых строительных материалов, конструкций и оборудования | 1.Все работы выполняются из материалов Подрядчика. 2. Двери должны быть выполнены из высокопрочной стали толщиной от 1,2 мм. Способ окраски – порошковое напыление, цвет серый (окраска по RAL). Все технические двери должны быть оснащены необходимой фурнитурой: доводчик, петли, замки с ручками (минимум 3 ключа). Замок – «ключ-вертушка», замок – мастер-система на 7 цилиндров. Все технические двери должны быть маркированы с помощью металлических бирок, на которых должна отображаться информация: о модели, о технических условиях, о дате производства, контактные данные изготовителя. 2.Все материалы, которые Подрядчик будет использовать для производства работ, должны соответствовать существующим стандартам, нормам и санитарно-гигиеническим требованиям, отвечать требованиям пожарной безопасности. 3.Качество материалов подтверждается сертификатами соответствия, паспортами качества, техническими условиями и другой нормативной документацией, которая передается заказчику, в составе исполнительной документации. 4.Используемые в работе материалы должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, не восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). |
| 15. | Требования к контролю качества и приёмке выполненных работ. | Контроль выполнения работ проводится работниками Подрядчика и Заказчика. Функции контроля выполнения работ вправе осуществлять работники Подрядчика и Заказчика, на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля. Контроль выполнения работ, осуществляемый Подрядчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий: проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных на объект (входной контроль); б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемых материалов; в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении работ; г) совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее - скрытые работы) с фотофиксацией силами Подрядчика. До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение последующих работ запрещается; Проверка совместно с Заказчиком соответствия законченного объекта требованиям технических регламентов; Контроль выполнения работ, осуществляемый Заказчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий: а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов; б) проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемых материалов и достоверности документирования его результатов; в) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором. Входной контроль осуществляется до момента применения материалов в процессе работ и включает проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения об их качестве и соответствия требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил. Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в установленном порядке измерения и испытания соответствующих материалов своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации. При выявлении несоответствия материалов, установленным требованиям при входном контроле, данные материалы не применяются для работ. При выявлении нарушений правил складирования и хранения применяемых материалов, хранившихся с нарушением, эти материалы для работ не допускается до подтверждения соответствия показателей их качества требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил. Перед подписанием актов выполненных работ, Подрядчик обязан представить Заказчику сертификаты на материалы в составе исполнительной документации. |
| 16. | Особые условия | 1. Подрядчик выполняет работы собственными силами. 2. Принимаемые технические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм, действующих на территории Российской Федерации. |
| 17 | Перечень дверей | Количество, расположение, размеры дверных проемов указаны в Приложении 1 (таблица проемов для установки противопожарных дверей) и Приложении 2 (планы этажей). |