# Приложение № 1 к Договору №

# от  « ____» ______________ 202  г.

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

на выполнение комплекса работ по устройству огнезащитного и антикоррозийного покрытия

несущих металлических конструкций лестниц.

| 1. Адрес объекта | г. Санкт-Петербург, наб. реки Екатерингофки 19 лит А. |
| --- | --- |
| 2. Заказчик | ООО «Екатерингофка 19»оо |
| 3. Подрядчик | По результатам конкурса |
| 4. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | 1. Технические паспорта на здания (предоставляется доступ к документации по месту нахождения Заказчика) 2. Произвести обследование объекта по адресам для оптимального применения материала в рабочем проекте Выполнение работ по огнезащитной обработке несущих конструкций корпуса А1-А2 не требуется в связи с признанием корпуса аварийным и требующим реконструкции. |
| 5. Состав и объем работ, выполняемых Подрядчиком | - Работы по очистке металлоконструкций от пыли, грязи, бетонных наслоений металлических конструкций лестничного марша №1 – 14 кв.м.; - Устройство огнезащитного покрытия на металлические конструкции косоуров лестничного марша №1 на R60 – 14 кв.м - Работы по очистке металлоконструкций от пыли, грязи, бетонных наслоений металлических конструкций лестничного марша №2 – 13 кв.м.; - Устройство огнезащитного покрытия на металлические конструкции косоуров лестничного марша №2 на R60 – 13 кв.м. - Работы по очистке металлоконструкций от пыли, грязи, бетонных наслоений металлических конструкций лестничного марша №3 – 21 кв.м.; - Устройство огнезащитного покрытия на металлические конструкции косоуров лестничного марша №3 на R60 – 21 кв.м. - Работы по очистке металлоконструкций от пыли, грязи, бетонных наслоений металлических конструкций лестничного марша №4 – 8 кв.м.; - Устройство огнезащитного покрытия на металлические конструкции косоуров лестничного марша №4 на R60 – 8кв.м. - Работы по очистке металлоконструкций от пыли, грязи, бетонных наслоений металлических конструкций лестничного марша №5 – 13 кв.м.; - Устройство огнезащитного покрытия на металлические конструкции косоуров лестничного марша №5 на R60 – 13 кв.м. |
| 6. Основные требования к выполняемым работам | Работы производить в соответствии с разработанным проектом огнезащиты и исходной документацией, указанной в п.4 настоящего Технического задания, с соблюдением действующих строительных норм и правил, государственных стандартов, охраны труда, безопасности и других нормативных документов, действующих на территории РФ. Не отраженные в техническом задании или прямо не упомянутые, но предусмотренные рабочей документацией материалы Подрядчик закупает самостоятельно. Коммунальными услугами (электричество, вода) Подрядчик обеспечивается за счет Заказчика. Работы выполнять квалифицированными специалистами, имеющими документы, подтверждающие их квалификацию. Иметь и вести необходимую техническую документацию, согласно требованиям нормативных документов принятой на территории РФ. Организовать производство работ с условием обязательного выполнения мероприятий по пожарной безопасности, технике безопасности, охране окружающей среды. Выполнять работы в дни и часы, согласованные с Заказчиком с учетом специфики производственного и охранного режима объекта. До начала работ в письменном виде представить список своих сотрудников занятых при выполнении работ с указанием ФИО, паспортных данных. До начала работ представить приказы на лиц: - уполномоченных вести переговоры с Заказчиком; - уполномоченных подписывать Акты приемки выполненных работ, с указанием: ФИО, паспортных данных, должности, адреса офиса, телефона, e-mail. Ежедневно, по окончанию работ, убирать образовавшийся мусор в местах производства работ. Складировать строительный мусор на территории в специально-отведенном месте, согласованном с Заказчиком. Подрядчик обязан иметь опыт выполнения аналогичных работ, в том числе, обеспечить: - хранение инструмента при производстве работ в сумках или специальных ящиках; - правильное выполнение высотных работ, согласно требованиям охраны труда установленных в Российской Федерации. |
| 7. Подробный перечень работ, выполняемых Подрядчиком | Подготовительный период: - До начала работ, разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ по обработке металлоконструкций огнезащитными составами в полном объеме. К СМР приступить только после согласования проекта огнезащиты и ППР. - Оформить акт-допуск на производство работ; - Назначить приказом своей организации ответственное лицо, отвечающее за производство работ и предъявление выполненных работ; - Закупить и поставить на объект все необходимые материалы. На все применяемые материалы должны быть документы, относящиеся к качеству, безопасности и применению поставляемых материалов на территории Российской Федерации (паспорта, сертификаты качества, сертификаты соответствия, документы, подтверждающие пожарную, санитарно-гигиеническую и иную безопасность и пригодность). - Организовать складирование поставляемых материалов в соответствии с требованиями ППР и нормативными требованиями по хранению материалов; Основной период: 1. Выполнить работы по устройству огнезащитного покрытия металлических конструкций несущих балок по колоннам и колонны на R90. 2. Выполнить работы по устройству огнезащитного покрытия металлических конструкций лестничного марша на R60. 3. Выполнить работы по устройству огнезащитного покрытия металлических конструкций балок перекрытия на R45. В соответствии с настоящим Техническим заданием, нормативно-правовыми актами, действующими на территории РФ, выполнить следующие строительно-монтажные работы перед устройством огнезащитного покрытия на металлические конструкции: - Выполнить очистку металлоконструкций от пыли, грязи, бетонных наслоений. Поверхности металлоконструкций должны иметь 2 степень очистки (St2) и 1 степень обезжиривания по ГОСТ 9.402-2004. Объем зачистки согласовывается с Заказчиком; - Металлические конструкции подлежат огнезащитной обработке со всех сторон, кроме плотно примыкающим к конструкциям (к колоннам, сэндвич-панелям, стенам, перекрытиям, ж/б ступеней). - Обеспечить защиту ограждающих конструкций для недопущения попадания огнезащитной краски на данные конструкции (стены, перила, пол и т.д.); при попадании необходимо выполнить зачистку поверхности с сохранением первоначального вида конструкции. - Качество огнезащитной обработки металлических конструкций должно подтверждаться актами освидетельствования на скрытые работы, акт приемки огнезащитных работ и должно соответствовать Общие требования к приему выполненных работ: - После окончания работ произвести уборку и вывоз образовавшегося мусора и оборудования за пределы строительной площадки. - Все возможные изменения оформляются документально и согласовываются с проектировщиком. - Сдать выполненную работу Заказчику, в случаях выявления замечаний незамедлительно устранить. - Сдать исполнительную документацию на выполненный объем работ. - По окончанию работ и отсутствия замечаний у Заказчика, вывести инструмент со строительной площадки. |
| 8. Документация, передаваемая Заказчику | Подрядчик обязуется предоставить Заказчику в полном объеме: 1. Исполнительную документацию, оформленную в соответствии с «Регламентом оформления и сдачи исполнительной документации» и «Приказом Ростехнадзора от 26.10.2015 N 428», согласованную с Заказчиком: - в бумажном виде в количестве 2 экземпляров, - в электронном виде на цифровом носителе. 2. Сертификаты качества, паспорта используемых материалов; 3. Копия лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; 4. Рабочую документацию на огнезащиту металлоконструкций; 4. Два экземпляра, подписанного со своей стороны Акта сдачи приемки выполненных работ, Счет-фактуру; 5. Иные документы, предусмотренные Техническим заданием и Договором. |
| 9. Срок выполнения работ | По договору |
| 10. Перечень давальческих материалов и механизмов | Весь перечень необходимых материалов Подрядчик поставляет на объект самостоятельно, автомобильным транспортом, с соблюдением соответствующих правил безопасности перевозки грузов. |
| 11. Контактные лица от Заказчика |  |

| УТВЕРЖДАЮ: | СОГЛАСОВАНО: |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Генеральный директор |
| ___________________ | ______________________ |
| (подпись) М.П. | (подпись) М.П. |